Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3887-16-ит от 26.07.2016 года. ТУ №3563 от 31.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-10кВ от ТП-30 (по генплану) до ТП-29 (по генплану). 2КЛ-0,4кВ от ТП-29 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №15 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №10. 2КЛ-0,4кВ от ТП-29 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №15 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №10. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-30 (по генплану) до РУ-10кВ ТП-29 (по генплану), АСБл-10-3х150мм2 общей протяженностью 360 метров. 2.2.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-29 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №15 (по генплану), АСБ-1-4х120мм2 общей протяженностью 100 метров. 2.3.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-29 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №15 (по генплану), АСБ-1-4х95мм2 общей протяженностью 170 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.09.2018 года по 30.11.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Строительство ТП-30 (по генплану) по типу К-42-630М4 с прокладкой 2-х кабелей 10кВ от ТП–29 (по генплану) до новой ТП-30(по генплану), 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП-30 до ВРУ1 ж.д.№16 и 6-ти кабелей 0,4кВ от новой ТП-30 (по генплану) до ВРУ1, ВРУ-2 и ВРУ-3 ж.д.№17 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный–2», микрорайон №10». Шифр 30-10-15-1 ЭС. Проект «Строительство ТП-29 (по генплану) по типу К-42-630М4 с прокладкой 2-х кабелей 10кВ от ТП–31 (по генплану) до новой ТП-29(по генплану). Прокладка 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП-29 (по генплану) до ВРУ-1 ж.д.№14 и 4-х кабелей 0,4кВ от новой ТП-29 (по генплану) до ВРУ 1 и ВРУ 2 ж.д. №15 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный–2», микрорайон №10». Шифр 29-10-15-1 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |