Приложение № 1

к договору №__ от __________ 2018г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________ А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5712-17-ип от 25.08.2017 года. ТУ №6508 от 25.08.2017 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ТП-599 по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский пр., 7. РП-Весенний по адресу: г. Саратов, 5-й Солоколовогорский пр., 3. КЛ–6кВ от РП-Весенний до ТП-599. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Реконструкция РУ-6кВ ТП-599: -демонтаж существующих ячеек №1 и №2 с приводами; -демонтаж на существующем шинном мосту РВ-10/400; -монтаж на II с.ш. линейной камеры КСО-394-03-1шт.; -разборка бетонного пола под устанавливаемую камеру; -выполнение нового кабельного приямка с перегородкой из керамического кирпича под установочные размеры КСО-394; -обрамление углов кирпичной кладки стенок и перегородок нового приямка сталью угловой 50х50х5; -монтаж торцевых камер КСО-394-15(16)-2шт.; -монтаж на существующий шинный мост РВз-10/630; -перезаводка кабеля 6кВ в РУ-6кВ ТП-599 направления «ТП-599-ТП-600» с I с.ш. на II с.ш. во вновь установленную камеру КСО-394, кабелем АСБ-10-3х150мм2 протяженностью 5 метров. 2.2.Реконструкция РУ-6кВ РП-Весенний: -монтаж в существующей ячейке №16 II с.ш. выключателя BB/TEL-10/630, разъединителя РВз-10/630, трансформатора нулевой последовательности типа ТЗРЛ-10; -оснащение ячейки с вакуумным выключателем комплектом релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорного устройства типа БМРЗ-101; -монтаж вводно-линейной панели с АВР; -замена в РУ-0,4кВ панели ЩО-70 №2 I с.ш. и №4 II с.ш. существующих рубильников на рубильники Р-250. 2.3.Прокладка КЛ–6кВ от РУ-6кВ РП-Весенний до РУ-6кВ ТП-599, АСБ-10-3х150мм2 протяженностью 253 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 04.10.2018 года по 29.11.2018 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция РУ-6кВ ТП-599, расположенной по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский пр., 7. Реконструкция РУ-6кВ РП-Весенний, расположенного по адресу: г. Саратов, 5-й Солоколовогорский пр., 3. КЛ–6кВ от РУ-6кВ РП-Весенний до РУ-6кВ ТП-599». Шифр 01-18-07 ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |