Приложение №1

к договору №__ от ___________ 2018г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6844-18-ип от 17.07.2018 года. ТУ №6844 от 17.07.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования |  | ТП-18 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-10кВ от ТП-866 до ТП-18 (по генплану). 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ жилого дома №1 (по генплану); 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ жилого дома №2 (по генплану); 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №5 (по генплану); 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство. |  |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка проектной документации. Подготовка рабочей документации. |  |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование строительства новой ТП-18 (по генплану) по типу К-42-630М4 с установкой трансформаторов ТМГ-630-10/0,4кВ – 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-10кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4кВ. 3.Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от ТП-866 до ТП-18 (по генплану), протяженностью ориентировочно 2х150 метров. 4.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ жилого дома №1 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), протяженностью ориентировочно 2х100 метров. 5.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ жилого дома №2 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), протяженностью ориентировочно 2х100 метров. 6.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), протяженностью ориентировочно 2х150 метров. 7. Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), протяженностью ориентировочно 2х200 метров. 8.Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 9.Согласование проектной документации в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 25.10.2018 года по 15.05.2019 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). -Правоустанавливающие документы на земельный участок. -Градостроительный план земельного участка. |  |  |  |
| Состав проектной документации |  | Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы: -Пояснительная записка. -Схема планировочной организации земельного участка. -Архитектурные решения. -Конструктивные и объемно-планировочные решения. -Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. -Проект организации строительства. -Перечень мероприятий по охране окружающей среды. -Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. -Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. -Сметная документация. |  |  |  |
| Состав рабочей документации |  | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |
| Требования к материалам и результатам инженерно-геодезических изысканий |  | 1.Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации. 2.Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке. 3.Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». |  |  |  |
| Требования к проектной документации |  | Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Результат работ |  | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 2.Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров: -Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра. -Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра. -Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра. -Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр. -Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения). -Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра. -Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра. -Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра. -Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр. -Сметная документация - 2 (два) экземпляра. 3.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 4.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |
| Особые требования к оформлению результатов работ |  | 1.Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль. 2.Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки). Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку). |  |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ |  | Подрядчик представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ». |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах. |  |  |  |