Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 2018 г. |  |  | "______"________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6199-18-ип от 05.02.2018 года. ТУ №6199 от 05.02.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | КТП новая по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов, 112. 2КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-923. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Установка КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором ТМГ-160-6/0,4кВ, оборудованием РУ-6кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-03-2шт.), сборных шин АД 31 Т 50х5мм. 2.2.Монтаж узла учета электроэнергии в щите ЩУ в РУ-0,4кВ новой КТП с счетчиком типа «Меркурий 236». Монтаж в ЩУ модема GPRS, терминала TELEOFIS WRX768-R6U. 2.3.Прокладка 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до РУ-6кВ ТП-923, АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 1448 метров. 2.4. Монтаж кабельного – канала с приямками в ТП – 923 2.4.1. Демонтаж существующего оборудования 2.4.2. Разборка бетонного пола под кабельный канал с приямками. 2.4.3. Стенки кабельных каналов и перегородки в них выполнить из керамического кирпича, углы кирпичной кладки каналов и перегородок обрамить сталью угловой 50х5. 2.4.4. Заложить асбестоцементные трубы для ввода кабелей в РУ -6кВ ТП – 923. 2.4.5. Для монтажа кабельного – канала с приямками необходимо выполнить временную перезаводку кабеля направления РП – Крекинг на трансформатор Т-1 ТП – 923, демонтировать существующий кабель направления к ТП – 620. 2.4.6. После выполнения приямков смонтировать существующее оборудование в РУ -6кВ и перезавести существующие кабели направления к ТП – 620 и РП – Крекинг. 3. Пусконаладочные работы 4. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести вырубку зеленых насаждений с корчеванием пней только непосредственно по оси трассы КЛ, вывоз строительного и бытового мусора). |
| Сроки выполнения работ | С 02.11.2018 года по 28.12.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП-6/0,4 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 112 2КЛ-6кВ от ТП – 923 до новой КТП. Шифр 06-18-55-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |