Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2018 г. |  |  | "_____"_________________2018 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5971-17-ит от 26.03.2018 года. ТУ №8399 от 09.11.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположение объекта | 4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП-346; 4КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ-1 б/с «А» (столовая) нежилого здания пристройки МОУ «Гимназия №89»; 4КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ-2 б/с «Б» (учебные классы) нежилого здания пристройки МОУ «Гимназия №89» по адресу: г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 5. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1. Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до ТП-346, протяженностью 2х420 метров. 2.2. Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующими кабелями в направлениях «к ТП-1036» и «к ТП-491», протяженностью 2х380 метров. 2.3. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 б/с «А» (столовая) нежилого здания пристройки МОУ «гимназия №89», кабелем АСБ-1-4х150 мм2, общей протяженностью 4х120 метров. 2.4. Монтаж в панели №3 I с.ш. и панели №7 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-630 А с уставкой 500 А. 2.5. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 б/с «Б» (учебные классы) нежилого здания пристройки МОУ «гимназия №89», кабелем АСБ-1-4х120 мм2, общей протяженностью 4х110 метров. 2.6. Монтаж в панели №1 I с.ш. и панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 400 А. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 07.11.2018 года по 14.12.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Кабельная линия 10 кВ от новой ТП до ТП-346 и до соединения с кабелями в направлениях к ТП-1036 и к ТП-491. Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1 и ВРУ-2 нежилого здания пристройки МОУ «Гимназия №89», расположенного в Ленинском районе г. Саратова, ул. Мало-Елшанская, 5» (шифр 06-18-74 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |