Приложение №1

к договору №___ от ____________ 2018г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е. Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 201_ г. |  |  | " _____ " ________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно - изыскательских работ

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год пункт 1.14. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | ТП – 1272 по адресу: ул. Южная, д. 61 КЛ - 6кВ от РУ – 6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию к ТП – 1358 КЛ – 6кВ от РУ -6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию к РП – Лучевой КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до ВРУ жилого дома № 61 по ул. Южная ВЛИ – 0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 1272 до опоры расположенной у ТП - 1359 |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2. Для перевода нагрузок с ТП – 1359 и вывода ее из эксплуатации необходимо запроектировать КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию направления ТП – 1359 – ТП – 1358, образовав направление ТП – 1358 – ТП – 1272. Проектирование КЛ -6кВ от РУ – 6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию направления ТП – 1359 – ТП – 1272 предварительно демонтировав кабель направления РП – Лучевой (I с.ш.) - ТП - 1359 из ТП - 1359 при этом образовав направление РП – Лучевой (I с.ш.) – ТП – 1272. 3. Проектирование в РУ – 6кВ ТП – 1272 линейной камеры КСО – 394. 4. Проектирование КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1272 до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ. 5. Проектирование ВЛИ – 0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 1272 до опоры №1-00/1 расположенной у ТП – 1359. 6. Проектирование КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до ВРУ ж/дома № 61 по ул. Южная. 7. Проектирование переноса шкафа уличного освещения установленного у ТП – 1359 на ТП – 1272 и проектирование прокладки КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до шкафа уличного освещения. 8.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 07.02.2018 года по 29.06.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Схема реконструируемой сети. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |