Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2018 г. |  |  | "_____"_________________2018 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6624-18-ип от 15.08.2018 года. ТУ №6624-1 от 11.09.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположение объекта | РП-Симбирский по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова и ул. Симбирская. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж силового трансформатора – 2 шт. 2.2 Демонтаж направляющих. 2.3 Демонтаж в РУ-6 кВ в яч. №1, 20 комплекта предохранителей и разъединителей РВ-400. 2.4 Демонтаж в РУ-0,4 кВ в яч. №2,4,6 комплекта предохранителей, рубильников. 2.5 Демонтаж в РУ-0,4 кВ в яч. №2,6 трансформаторов тока. 2.6 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400/6 – 2 шт. 2.7 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформаторов. 2.8 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ алюминиевыми шинами АД 31Т 60х6. 2.9 Монтаж кабельных перемычек между тр.№1, тр.№2 и РУ-6 кВ. 2.10 В камерах трансформаторов тр.№1и тр. №2 все металлические части присоединить к контуру стальной полосой 40х4. 2.11 Монтаж в РУ-6 кВ в яч. №1,20 комплекта предохранителей ПКТ-102-6-80-20УЗ, с током плавкой вставки 80А -6 шт. 2.12 Монтаж в РУ-6 кВ в яч. №1,20 выключателей нагрузки ВНАз-630/6. 2.13 Замена в РУ-0,4 кВ нулевой шины на шину АД 31Т 60х6. 2.14 Монтаж защитного нуля в РУ-0,4 кВ сталью полосовой 40х4. 2.16 Монтаж в РУ-0,4 кВ в яч. №2,6 комплекта держателей предохранителей ДП-41, комплекта предохранителей ППН-41 с током плавкой вставки 630А и трансформаторов тока ТТИ-60 630/5. 2.17 Монтаж в РУ-0,4 кВ в яч. №2,4,6 разъединителя РЕ-19-41 630 А. 2.18 Монтаж в РУ-0,4 кВ в яч. №1,5 комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250 А. 2.19 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов); 2.20 Обрамление приямка стальным уголком 50х5мм. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 23.11.2018 года по 30.11.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию РП-Симбирский. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-Симбирский до ВРУ №1 и №2 дома, расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Кутякова И.С., 27 (шифр 05-16-78-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |