## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ Е.Н. Стрелин
"_____" ________________ 201__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в ТП-1023
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Фасад
1 | Снос дерева d=300 h=12 м | шт. | 1
2 | Демонтаж траверсы с фасада: (швеллер 10 L=2м), срезать 2 шпильки d=22 мм2.
3 | Монтаж траверсы: (стальная профильная труба 60х40 L= 2м с крюками, 4 стальных уголка 50х50, из них 2шт. L= 750 мм и 2 шт. L= 500 мм ). Два уголка выпустить с угла на ширину выступа плиты покрытия (**200мм) и закрепить 4 мя анкерными болтами d=12мм, остальные 2 уголка закрепить с другой стороны угла 2-мя анерными болтами d=12мм, углы соединить сваркой. Проф. трубу приварить сваркой к уголкам с учетом выпуска, за плиту покрытия. | шт. | 1
4 | Демонтаж/монтаж кабелей 0,4 кВ на траверсе сеч. 25 мм2 | шт. | 3
5 | Штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 64
6 | Декаративная механическая отделка фасада (шагрень) | м2 | 64
7 | Огрунтовка фасада | м2 | 64
8 | Окраска фасада | м2 | 64
Отмостка
9 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 20.5
10 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 20.5
2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
11 | Огрунтовка, окраска:
| Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 7.2
| Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 4.3
| Двери камеры трансформатора | м2 | 7.7
| Жалюзийные решетки | м2 | 10.8
12 | Замена
| Жалюзийных решеток | м2 | 1.8 | 1х1,8
| Ремонт жалюзийных решеток (сварка) | м2 | 2 | 1,6х0,6 х2 шт
| Дверей камеры трансформатора | м2 | 3.8 | 1,6х2,4
3. Помещение РУ-10 кВ
Полы
13 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 7.4
14 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 7.4
Стены
15 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 42.5
16 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 42.5
17 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.6
18 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.6
19 | Окраска откосов | м2 | 1.6
Потолок
20 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м2 | 0.6 | 4,6х0,12
21 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 12.4
22 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 12.4
4. Помещение РУ-0,4 кВ
Полы
23 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 4.2
24 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 4.2
25 |  | м
Приямки
26 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.55
27 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.55
Стены
28 | Обработка антигрибковым составом | м2 | 6
29 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 6
30 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 26.2
31 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 26.2
32 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.4
33 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.4
Потолок
34 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м2 | 0.6 | 2,1х0,3
35 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6
36 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6
5. Камера трансформатора
37 | Демонтаж:трансформатора силового | шт. | 1
38 | Монтаж трансформатора силового | шт. | 1
Замена направляющих
39 | Демонтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 6.8
40 | Монтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 6.8
Полы
41 | Разборка бетонных полов | м2 | 5.8
42 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с бетонной подготовкой + 100мм | м2 | 5.8
43 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 5.8
44 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 5.8
Стены
45 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 25.1
46 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 25.1
47 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.3
48 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.3
Потолок
49 | Заделка швов между плитами цементным раствором | м | 4
50 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 5.8
51 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 5.8
Разное
52 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2
53 | Окраска оборудования + контура заземления | м2 | 0.5
Начальник СРС Артамонов А. А. |  | Аксёнов Ю.А.
Старший мастер 1-го участка Базаров А. В. |  | Исаев Д.П.
Инженер ПС Балатский С. К. |  | Дружин С.А.