## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ Е.Н. Стрелин
"_____" ________________ 201__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в ТП-773
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Фасад
1 | Разработка грунта вдоль подпорной стенки (сторона РУ-6 кВ) | м3 | 2 | 6000х700х500
2 | Выровнять и установить на прежнее место существующие блоки ФБС 24.4.6-Т подпорной стенки (демонтаж/монтаж) | шт. | 4 | 2380х400х580
3 | Планировка грунта | м2 | 50
4 | Спил дерева у подпорной стенки (сторона силовых трансформаторов) с вывозом | шт. | 1 | h=12м, d=40мм2
5 | Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия | м3 | 1
6 | Штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 90
7 | Декаративная механическая отделка фасада (шагрень) | м2 | 90
8 | Огрунтовка фасада | м2 | 90
9 | Окраска фасада | м2 | 90
Отмостка
10 | Уборка грунта со стороны РУ-0,4 кВ | м3 | 0.5
11 | Разборка асфальтной отмостки | м2 | 26
12 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 26
2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
13 | Огрунтовка, окраска:
| Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 6.4
| Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 6
| Двери камеры трансформатора | м2 | 24
| Жалюзийные решетки | м2 | 5.4
3. Помещение РУ-6 кВ
Полы
14 | Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования | м2 | 8.3
15 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +200 мм | м2 | 8.3
16 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 8.3
17 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 8.3
Приямки
Подготовка помещения с отключением всех кабелей. Переврезка КЛ-6 кВ направления к ТП-944 для временной запитки трансформатора №1
18 | Разработка траншеи (4м + котлован) | м3 | 3.4 | 4х0,7х0,4 +1,5х1,5х1
19 | пробивка отверстия d=100 мм2 в кирпичной стене камеры трансформатора № 1 | шт. | 1
20 | монтаж надставка кабелем АСБл-10-х3х150 | м | 8
21 | монтаж соединительной муфты 3СТП-10-150-240 | шт. | 1
22 | монтаж концевой муфты 3КВТПн-10-150-240 | шт. | 1
23 | Очистка приямков от грунта | т. | 0.5
24 | Устройство полов приямков | м3 | 0.83 | 5,5х1х0,15
25 | Демонтаж кирпичной кладки приямка | м3 | 2.3
26 | Монтаж кирпичной кладки приямка | м3 | 2.3
27 | Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм | м | 19
28 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1
29 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1
Перезаводка существующей КЛ-6 кВ направления к ТП-944 из камеры трансформатора №1 в РУ-6 кВ
30 | Разработка траншеи (2 траншеи + котлован) | м3 | 4.5 | (4х0,7х0,4)х2+1,5х1,5х1
31 | Демонтаж существующего КЛ-6 кВ 150 мм2 из РУ- 6 кВ | м | 8
32 | Перекладка существующего кабеля в траншею с заводкой в приямок РУ- 6 кВ к ТП-944 | м | 8
33 | Демонтаж/монтаж концевой муфты 3КВТПн-10-150-240 | шт. | 1
Стены
34 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 55.5
35 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 55.5
36 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 55.5
37 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 2.6
38 | Огрунтовка откосов | м2 | 2.6
39 | Окраска откосов | м2 | 2.6
Потолок
40 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 11
41 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 13.2
42 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 13.2
Разное
43 | Монтаж контура заземления стальной полосой 50х5 | м | 16
44 | Окраска контура заземления | м2 | 0.8
45 | Окраска оборудования | м2 | 35
4. Помещение РУ-0,4 кВ
Полы
46 | Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования | м2 | 8.8
47 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +100 мм | м2 | 8.8
48 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 8.8
49 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 8.8
Приямки
50 | Очистка приямков от грунта | т. | 0.2
51 | Устройство полов приямков | м3 | 0.33 | 5,5х0,4х0,15
52 | Демонтаж кирпичной кладки приямка | м3 | 1.25
53 | Монтаж кирпичной кладки приямка | м3 | 1.25
54 | Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм | м | 12
55 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.6
56 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.6
Стены
57 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 53
58 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 53
59 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 53
60 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 2.5
61 | Огрунтовка откосов | м2 | 2.5
62 | Окраска откосов | м2 | 2.5
63 | Заделка 2-х жалюзийных проёмов кирпичной кладкой | м3 | 5.6
64 | Устройство жалюзийного проёма в кирпичной стене над дверью | м3 | 0.14 | 0,7х0,5х0,4
65 | Установка жалюзийной решетки с металлической сеткой яч.-10х10мм | м3 | 0.35 | 0,7х0,5
Потолок
66 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 11
67 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 12.1
68 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 12.1
69 | Разное
70 | Монтаж контура заземления стальной полосой 50х5 | м | 15
71 | Окраска контура заземления | м2 | 0.75
72 | Окраска оборудования | м2 | 15.5
5. Камера трансформатора № 1
Полы
73 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 6.2
74 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 6.2
Стены
75 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 27
76 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 27
77 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 27
78 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 3
79 | Огрунтовка откосов | м2 | 3
80 | Окраска откосов | м2 | 3
Потолок
81 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6.2
82 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6.2
Разное
83 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 1.5
6. Камера трансформатора № 2
Полы
84 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 6.2
85 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 6.2
Стены
86 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 27
87 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 27
88 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 27
89 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 3
90 | Огрунтовка откосов | м2 | 3
91 | Окраска откосов | м2 | 3
Потолок
92 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6.2
93 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6.2
Разное
94 | Установка жалюзийной решетки с металлической сеткой яч.-10х10мм | м2 | 0.15 | 0,5х0,3
95 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 1.5
Начальник ЮРС |  | Кондрашов А.Н.
Старший мастер 6-го участка |  | Кошкин О.И.
Инженер ПС |  | Дружин С.А.