Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ

| г. Саратов |  | «___» __________201__ г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________,

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт следующих участков кабельных линий 0,4кВ:

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-290, расположенной по адресу: г. Саратов, пр.50 лет Октября, 132, до ВРУ жилого дома №134а по пр. 50 лет Октября;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. 50лет Октября, 83, до ВРУ жилого дома №4 по ул. Саперная;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №4а по ул. Саперная;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №6 по ул. Саперная;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №6а по ул. Саперная;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1453, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, 20, до ВРУ жилого дома №19 по ул. Жуковского;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-313, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Загороднева, 19, до ВРУ жилого дома №17 по ул. Загороднева;

- Кабельный вывод 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 66, на пунктовую опору ВЛ-0,4кВ ТП-150 (направление «к 4-му Береговому проезду»).

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-5), дефектных ведомостях (Приложение № 6-13).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1-5).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 14) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 14) и составляет _______________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются..

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2019 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2019 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

8.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.4.3. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

8.4.4. нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

8.4.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

8.4.6. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.4.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.8. установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

8.4.9. установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Сторона, которая заинтересована в одностороннем расторжении договора, обязана направить другой Стороне предложение о расторжении договора. Предложение о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора, срок, в течение которого другая Сторона обязана дать ответ, и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение предложения о расторжении договора Стороной. Предложение о расторжении договора также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно было направлено, не явилась в организацию почтовой связи за его получением и такое предложение о расторжении договора вернулось в адрес направившей его Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. Сторона, заинтересованная в одностороннем расторжении договора, направляет требование о расторжении договора в суд после получения отказа другой Стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора.

8.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-5:

Техническое задание;

Приложение №6-13:

Дефектная ведомость;

Приложение №14:

Сметная документация;

Приложение №15-1, № 15-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-290 до ВРУ ж.д. № 134а по пр.50 лет      Октября;

Приложение №16-1, № 16-2, № 16-3:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ ж.д. № 4, ВРУ ж.д. № 4а, ВРУ ж.д. № 6, ВРУ ж.д. № 6а по ул. Саперная;

Приложение №17:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1453 до ВРУ ж.д. № 19 по ул. Жуковского;

Приложение №18-1, № 18-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-313 до ВРУ ж.д. № 17 по ул. Загороднева;

Приложение №19:

План-схема ремонтируемого участка кабельный вывод 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150 на пунктовую опору ВЛ-0,4кВ ТП-150 (направление «к 4-му Береговому проезду»).

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-290, расположенной по адресу: г. Саратов, пр.50 лет Октября, 132, до ВРУ жилого дома №134а по пр. 50 лет Октября. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Ремонтные работы: 2.1.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-290 до ВРУ жилого дома №134а по пр. 50 лет Октября, на кабель АСБ–1 сечением 4х70мм2 протяженностью ориентировочно 185 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «_____» _________________2019 года до «_____»_______________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План схема ремонтируемой сети. -Дефектная ведомость. |
| Требования к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73): -Количество жил–4шт. -Сечение жил-70мм2. -Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС. -Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%. -Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС. -Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС. -Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС. -Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 100 МОм. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. 50лет Октября, 83, до ВРУ жилого дома №4 по ул. Саперная. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №4а по ул. Саперная. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №6 по ул. Саперная. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №6а по ул. Саперная. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Ремонтные работы: 2.1.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №4 по ул. Саперная, на кабель АСБ–1 сечением 4х70мм2 протяженностью ориентировочно 100 метров. 2.2.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №4а по ул. Саперная, на кабель АСБ–1 сечением 4х70мм2 протяженностью ориентировочно 120 метров. 2.3.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №6 по ул. Саперная, на кабель АСБ–1 сечением 4х70мм2 протяженностью ориентировочно 175 метров. 2.4.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-770 до ВРУ жилого дома №6а по ул. Саперная, на кабель АСБ–1 сечением 4х70мм2 протяженностью ориентировочно 180 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «_____» _______________2019 года до «_____»_______________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План схема ремонтируемой сети. -Дефектная ведомость. |
| Требования к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73): -Количество жил–4шт. -Сечение жил-70мм2. -Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС. -Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%. -Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС. -Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС. -Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС. -Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 100 МОм. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1453, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, 20, до ВРУ жилого дома №19 по ул. Жуковского. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Ремонтные работы: 2.1.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1453 до ВРУ жилого дома №19 по ул. Жуковского, на кабель АСБ–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 90 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____» ________________2019 года до «_____»________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План схема ремонтируемой сети. -Дефектная ведомость. |
| Требования к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73): -Количество жил–4шт. -Сечение жил-120мм2. -Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС. -Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%. -Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС. -Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС. -Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС. -Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 100 МОм. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-313, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Загороднева, 19, до ВРУ жилого дома №17 по ул. Загороднева. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Ремонтные работы: 2.1.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-313 до ВРУ жилого дома №17 по ул. Загороднева, на кабель 2хАСБ–1 сечением 4х50мм2 протяженностью ориентировочно 2х110 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____» _________________2019 года до «____»_________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План схема ремонтируемой сети. -Дефектная ведомость. |
| Требования к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа. Бетон. Марка М100. Плотность – 2370-2400кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – W2-W4. Подвижность П2-П4. Морозостойкость F50-F100. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73): -Количество жил–4шт. -Сечение жил-50мм2. -Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС. -Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%. -Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +80ºС. -Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС. -Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС. -Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 100 МОм. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 25-50мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Кабельный вывод 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 66, на пунктовую опору ВЛ-0,4кВ ТП-150 (направление «к 4-му Береговому проезду»). |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Ремонтные работы: 2.1.Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150 на пунктовую опору ВЛ-0,4кВ ТП-150 (направление «к 4-му Береговому проезду»), на кабель 2хАСБ–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 2х47 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____» _________________2019 года до «_____»________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План схема ремонтируемой сети. -Дефектная ведомость. |
| Требования к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Бетон. Марка М100. Плотность – 2370-2400кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – W2-W4. Подвижность П2-П4. Морозостойкость F50-F100. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73): -Количество жил–4шт. -Сечение жил-120мм2. -Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС. -Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%. -Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС. -Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС. -Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС. -Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 100 МОм. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. Кожух для защиты кабелей: сталь листовая лист 2,0 (ГОСТ 19903). Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-290 до ВРУ жилого дома №134а по адресу: г. Саратов ул. 50 лет Октября |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом | п.м | 145 |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) | м² | 50 |  |
| 3 | Засыпка траншеи | п.м | 145 |  |
| 4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги | м² | 50 |  |
| 5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 16 |  |
| 6 | Устройство переходов через автомобильные дороги закрытым способом 1 переход 1х6м | м | 6 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 145 |  |
| 8 | Прокладка кабеля АСБ-1 - 4 х 70 мм2 в готовых траншеях без покрытий | м | 129 |  |
| 9 | Прокладка кабеля АСБ-1 -4 х 70 мм2 проложенных в трубах | м | 16 |  |
| 10 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х70 мм2 в ТП | м | 10 |  |
| 11 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х70 мм2 в здании жилого дома | м | 30 |  |
| 12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 129 |  |
| 13 | Монтаж концевой муфты 4КВТП-1(70-120) | шт | 2 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-770 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Сапёрная, д.4. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом | п.м | 80 |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) | м² | 52 |  |
| 3 | Засыпка траншеи | п.м | 80 |  |
| 4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар) | п.м | 52 |  |
| 5 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 27 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 80 |  |
| 8 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий: АСБ-1 4х70 мм2 -53м | м | 53 |  |
| 9 | Прокладка кабеля в проложенных трубах | м | 27 |  |
| 10 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 53 |  |
| 11 | Монтаж муфты концевой 4КВТп-1-/70-120/ | шт | 2 |  |
| 12 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 в ТП | м | 10 |  |
| 13 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 кВ в здании жилого дома | м | 10 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-770 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Сапёрная, д.4А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом | п.м | 90 |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) | м² | 34 |  |
| 4 | Засыпка траншеи | п.м | 90 |  |
| 5 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар) | м² | 34 |  |
| 7 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 23 |  |
| 8 | Устройство переходов через автомобильные дороги закрытым способом: 1 переход - 1х11м | м | 11 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 9 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 90 |  |
| 10 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий: АСБ-1 4х70 мм2 - 67м | м | 67 |  |
| 11 | Прокладка кабеля в проложенных трубах | м | 34 |  |
| 12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 67 |  |
| 13 | Монтаж муфты концевой 4КВТп-1-/70-120/ | шт | 2 |  |
| 14 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 в ТП | м | 10 |  |
| 15 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 кВ в здании жилого дома | м | 10 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-770 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Сапёрная, д.6. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом | п.м | 145 |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) | м² | 40 |  |
| 3 | Засыпка траншеи | п.м | 145 |  |
| 4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар) | м² | 40 |  |
| 5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 36 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 145 |  |
| 8 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий: АСБ-1 4х70 мм2 -109м | м | 109 |  |
| 9 | Прокладка кабеля в проложенных трубах | м | 36 |  |
| 10 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 109 |  |
| 11 | Монтаж муфты концевой 4КВТп-1-/70-120/ | шт | 2 |  |
| 12 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 в ТП | м | 10 |  |
| 13 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 кВ в здании жилого дома | м | 20 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-770 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Сапёрная, д.6А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом | п.м | 139 |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) | м² | 57 |  |
| 3 | Засыпка траншеи | п.м | 139 |  |
| 4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар) | м² | 57 |  |
| 6 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 45 |  |
| 7 | Устройство переходов через автомобильные дороги: 3 переход - 1х11 | м | 11 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 8 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 139 |  |
| 9 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий: АСБ-1 4х70 мм2 - 94м | м | 94 |  |
| 10 | Прокладка кабеля в проложенных трубах | м | 56 |  |
| 11 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 94 |  |
| 12 | Монтаж муфты концевой 4КВТп-1-/70-120/ | шт | 2 |  |
| 13 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 в ТП | м | 10 |  |
| 14 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм2 кВ в здании жилого дома | м | 20 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 11 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-1453 до ВРУ жилого дома №19 по адресу: г. Саратов ул. Жуковского |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом |  | п.м | 75 |  |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) |  | п.м. | 52 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога) |  | п.м. | 23 |  |  |
| 4 | Засыпка траншеи |  | п.м | 75 |  |  |
| 5 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара |  | п.м | 52 |  |  |
| 6 | Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги |  | п.м | 23 |  |  |
| 7 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм |  | м | 24 |  |  |
| 8 | Сверление в стене отверстия под трубу D=110мм ;глубина отверстия 500мм |  | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Монтаж п.э. трубы D=110мм в стене |  | м | 2 |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | м | 75 |  |  |
| 11 | Прокладка кабеля АСБ-1 - 4 х 120 мм2 в готовых траншеях без покрытий |  | м | 50 |  |  |
| 12 | Прокладка кабеля АСБ-1 - 4 х 120 мм2 проложенных в трубах |  | м | 25 |  |  |
| 13 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х120мм2 в ТП |  | м | 10 |  |  |
| 14 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х120мм2 в здании жилого дома |  | м | 5 |  |  |
| 15 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом |  | м | 50 |  |  |
| 16 | Монтаж концевой муфты 4КВТП-1(70-120) |  | шт | 2 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 12 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-313 до ВРУ жилого дома №17 по адресу: г. Саратов ул. Загороднева |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом |  | п.м | 97 |  |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар) |  | кв.м. | 11 |  |  |
| 3 | Разборка бетонных покрытий с погрузкой и вывозом (отмостка у ТП) |  | кв.м. | 1 |  |  |
| 4 | Засыпка траншеи |  | п.м | 97 |  |  |
| 5 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуар |  | кв.м | 11 |  |  |
| 6 | Восстановление бетонных покрытий (отмостка у ТП) |  | кв.м | 1 |  |  |
| 7 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 110мм |  | м | 50 |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | м | 97 |  |  |
| 9 | Устройство постели на каждый последующий кабель |  | м | 97 |  |  |
| 10 | Прокладка кабеля АСБ-1 - 4 х 50 мм2 в готовых траншеях без покрытий |  | м | 144 |  |  |
| 11 | Прокладка кабеля АСБ-1 - 4 х 50 мм2 проложенных в трубах |  | м | 50 |  |  |
| 12 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х50мм2 в ТП |  | м | 14 |  |  |
| 13 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х50мм2 в здании жилого дома |  | м | 12 |  |  |
| 14 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  | м | 72 |  |  |
| 15 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего |  | м | 72 |  |  |
| 16 | Монтаж концевой муфты 4КВТП-1(25-50) |  | шт | 4 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 13 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-150 до опоры ВЛ-0,4кВ направление к ул. 4-й Береговой пр. по адресу: г. Саратов 4-й Береговой проезд угол 2-й Волжский |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом | п.м | 32 |  |
| 2 | Разборка бетонных покрытий с погрузкой и вывозом (дорога) | кв.м. | 7 |  |
| 3 | Засыпка траншеи | п.м | 32 |  |
| 4 | Восстановление бетонного покрытия дороги | кв.м | 7 |  |
| 5 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 14 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 32 |  |
| 7 | Устройство постели на каждый последующий кабель | м | 32 |  |
| 8 | Прокладка кабеля АСБ-1 - 4 х 120 мм2 в готовых траншеях без покрытий | м | 50 |  |
| 9 | Прокладка кабеля АСБ-1 -4 х 120 мм2 проложенных в трубах | м | 14 |  |
| 10 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х120мм2 в ТП | м | 14 |  |
| 11 | Прокладка кабеля АСБ-1- 4х120мм2 по опоре | м | 16 |  |
| 12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м | 25 |  |
| 13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | м | 25 |  |
| 14 | Монтаж концевой муфты 4КВТП-1(70-120) | шт | 2 |  |
| 15 | Монтаж концевой муфты 4КНТП-1(70-120) | шт | 2 |  |
| 16 | Монтаж короба для защиты кабеля на опоре | м | 4 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |