Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ

| г. Саратов |  | «___» __________201__ г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________,

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт следующих участков ВЛ-0,4кВ:

- ВЛ-0,4кВ ТП-1009 от опоры №1-00/7, расположенной у дома №23 по ул. Лесная, до опоры №1-00/13, расположенной у дома №9 по ул. Лесная; от опоры №1-00/13 до опоры №1-00/16 по ул. Мельничная; от опоры №1-01/2, расположенной у дома №23 по ул. Лесная, до опоры №1-01/4, расположенной у дома №68 по ул. Лесная; от опоры №1-01/4 до опоры №1-01/7, расположенной у дома №62 по пр. 50 лет Октября; от опоры №1-02/3, расположенной у дома №77 по ул. Луговая, до опоры №1-02/4 у дома №72 по ул. Луговая;

- ВЛ-0,4кВ ТП-157 от РУ-0,4кВ ТП-157 по адресу: г. Саратов, ул. Генерала Захарова угол Добряковского туп. до опоры №3-00/1 по ул. Генерала Захарова; от опоры №3-00/1 до опоры №3-00/4 по ул. Генерала Захарова; от опоры №3-01/3 до опоры №3-07/1 по Добряковскому туп., д.7-21, от опоры №3-00/7 до опоры №1-00/5 по 1-ому Волгоградскому проезду, д.1-23, от опоры №3-00/12 до опоры №3-05/3 по ул. Курдюмская, д.14-20;

- ВЛ-0,4кВ ТП-281 от пунктовой опоры №1-2-00/1, расположенной по 1-му Придорожному проезду, 47, до опоры №1-02/3 по ул. Выгонная, 46; от опоры №1-02/5 по ул. Придорожная, 28 до опоры №1-02/4 по ул. Придорожная, 35; от опоры №1-02/4 до опоры №1-01/4 по ул. Придорожная, 35-53;

- ВЛ-0,4кВ ТП-117 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной по Вокзальному пр. угол ул. Новоузенская, до опоры №1-00/10, расположенной по ул. Вокзальная угол 6-ого Новоузенского пр.; от опоры №1-00/6 до опоры №1-01/5 по ул. Новоузенская, 124-138; от опоры №1-00/8 до опоры №1-02/4 по 5-му Новоузенскому пр., 3-11; от опоры №1-00/10 до опоры №1-03/6 по 6-му Новоузенскому пр., 3-15.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-4), дефектных ведомостях (Приложение № 5-8).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1-4).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет _______________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2019 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2019 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

8.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.4.3. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

8.4.4. нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

8.4.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

8.4.6. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.4.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.8. установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

8.4.9. установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Сторона, которая заинтересована в одностороннем расторжении договора, обязана направить другой Стороне предложение о расторжении договора. Предложение о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора, срок, в течение которого другая Сторона обязана дать ответ, и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение предложения о расторжении договора Стороной. Предложение о расторжении договора также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно было направлено, не явилась в организацию почтовой связи за его получением и такое предложение о расторжении договора вернулось в адрес направившей его Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. Сторона, заинтересованная в одностороннем расторжении договора, направляет требование о расторжении договора в суд после получения отказа другой Стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора.

8.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-4:

Техническое задание;

Приложение №5-8:

Дефектная ведомость;

Приложение №9:

Сметная документация;

Приложение №№ 10-1, 10-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-1009;

Приложение №№ 11-1, 11-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-157;

Приложение № 12:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-281;

Приложение № 13:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-117.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место- расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1009 от опоры №1-00/7, расположенной у дома №23 по ул. Лесная, до опоры №1-00/13, расположенной у дома №9 по ул. Лесная; от опоры №1-00/13 до опоры №1-00/16 по ул. Мельничная; от опоры №1-01/2, расположенной у дома №23 по ул. Лесная, до опоры №1-01/4, расположенной у дома №68 по ул. Лесная; от опоры №1-01/4 до опоры №1-01/7, расположенной у дома №62 по пр. 50 лет Октября; от опоры №1-02/3, расположенной у дома №77 по ул. Луговая, до опоры №1-02/4 у дома №72 по ул. Луговая. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих вводов; -демонтаж существующих опор; -монтаж деревянной опоры с металлическим приставком; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 360 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 150 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 150 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 540 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «_____» _____________________2019 года по «____» ___________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». ПУЭ. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Деревянные опоры: -сырьё для изготовления деталей опор-сосна обыкновенная; -процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум (ГОСТ 20022.6-93); -пропиточные материалы – водорастворимые антисептики семейства ССА; -общее поглощение антисептика не менее 12,0 кг/м3; -сушка – влажность древесины перед пропиткой не более 30%; -контроль пропитки по ЛЗП - не менее 85%; -срок службы при установке непосредственно в почву – не менее 40 лет. Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Бетон. Марка М200.Плотность – 2400кг/м3. Прочность – 196кгс/см2. Водонепроницаемость – W4. Подвижность П2-П4. Морозостойкость F100. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место- расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-157 от РУ-0,4кВ ТП-157 по адресу: г. Саратов, ул. Генерала Захарова угол Добряковского туп. до опоры №3-00/1 по ул. Генерала Захарова; от опоры №3-00/1 до опоры №3-00/4 по ул. Генерала Захарова; от опоры №3-01/3 до опоры №3-07/1 по Добряковскому туп., д.7-21, от опоры №3-00/7 до опоры №1-00/5 по 1-ому Волгоградскому проезду, д.1-23, от опоры №3-00/12 до опоры №3-05/3 по ул. Курдюмская, д.14-20. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих вводов; -демонтаж существующих опор; -монтаж деревянных опор с подкосом на металлической приставке; -монтаж деревянных опор с металлическими приставками; -монтаж железобетонных опор; -монтаж железобетонного подкоса; -монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 220 метров; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 310 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 150 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 225 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 780 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____» _________________2019 года по «_____» ______________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». ПУЭ. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Деревянные опоры: -сырьё для изготовления деталей опор-сосна обыкновенная; -процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум (ГОСТ 20022.6-93); -пропиточные материалы – водорастворимые антисептики семейства ССА; -общее поглощение антисептика не менее 12,0 кг/м3; -сушка – влажность древесины перед пропиткой не более 30%; -контроль пропитки по ЛЗП - не менее 85%; -срок службы при установке непосредственно в почву – не менее 40 лет. Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Бетон. Марка М200.Плотность – 2400кг/м3. Прочность – 196кгс/см2. Водонепроницаемость – W4. Подвижность П2-П4. Морозостойкость F100. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место- расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-281 от пунктовой опоры №1-2-00/1, расположенной по 1-му Придорожному проезду, 47, до опоры №1-02/3 по ул. Выгонная, 46; от опоры №1-02/5 по ул. Придорожная, 28 до опоры №1-02/4 по ул. Придорожная, 35; от опоры №1-02/4 до опоры №1-01/4 по ул. Придорожная, 35-53. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 277 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 230 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 103 метра; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 540 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____» ____________________2019 года по «_____» ___________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». ПУЭ. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; -герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место- расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-117 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной по Вокзальному пр. угол ул. Новоузенская, до опоры №1-00/10, расположенной по ул. Вокзальная угол 6-ого Новоузенского пр.; от опоры №1-00/6 до опоры №1-01/5 по ул. Новоузенская, 124-138; от опоры №1-00/8 до опоры №1-02/4 по 5-му Новоузенскому пр., 3-11; от опоры №1-00/10 до опоры №1-03/6 по 6-му Новоузенскому пр., 3-15. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж концевой муфты; -монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 190 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 450 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 640 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «_____» __________________2019 года по «_____» ____________________2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». ПУЭ. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План - схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4кВ ТП-1009 от опоры №1-00/7 расположенной у дома №23 до опоры №1-00/13 расположенной у дома №9 по ул. Лесная и от опоры №1-00/13 до опоры №1-00/16 по ул. Мельничная; от опоры №1-01/2 расположенной у дома №23 до опоры №1-01/4 расположенной у дома №68 по ул. Лесная и от опоры №1-01/4 до опоры №1-01/7 расположенной у дома №62 по ул. 50лет октября; от опоры №1-02/3 расположенная у дома №77 до опоры №1-02/4 у дома №72 по ул. Луговая |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 23 |  |
| 2 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 28 |  |
|  | Снятие трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 4 |  |
| 3 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на металлических приставках | 1 опора | 1 |  |
| 4 | Демонтаж и вывоз одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4-10кВ на ж/б приставке | 1 опора | 8 |  |
| 5 | Демонтаж и вывоз одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4-10 кВ с ж/б приставкой и подкосом | 1 опора | 3 |  |
| 6 | Демонтаж и вывоз одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4-10 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 7 | Демонтаж и вывоз одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4-10кВ | 1 опора | 1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 8 | Установка одностоечной деревянной опоры ВЛ -0,4 -10кВ на металлической приставке | 1 опора | 1 |  |
| 9 | Установка сложной железобетонной опоры ВЛ -0,4-10 кВ | 1 опора | 5 |  |
| 10 | Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-0,4-10кВ | 1 опора | 8 |  |
| 11 | Развозка по трассе ж/б подкоса | 1 опора | 5 |  |
| 12 | Развозка по трассе одностоечных деревянной опоры | 1 опора | 1 |  |
| 13 | Развозка по трассе металлической приставки | 1 опора | 1 |  |
| 14 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечной опоры | 1 опора | 17 |  |
| 15 | Развозка по трассе материалов оснастки сложной опоры | 1 опора | 6 |  |
| 16 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 540м; | м | 540 |  |
| 17 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 3 |  |
| 18 | Подвеска существующих трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 4 |  |
| 19 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 сеч. 3х70 + 1х70 мм2 - 360 м; провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм2 - 150 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 150 м; | м | 660 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План - схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4кВ от ТП-157 до пунктовой опоры пунктовой опоры №3-00/1 ВЛ-0,4кВ ТП-157 расположенной ул. Генерала Захарова уг. ул. Добряковской до опоры №3-00/4 расположенной по ул. Добряковская, от опоры №3-01/3 расположенной у дома №7 до опоры №3-07/1 расположенной у дома №21 по Добряковскому туп., от опоры №3-00/7 расположенной по ул. Добряковская уг. 1-й Волгоградский пр-д до опоры №1-00/5 расположенной у дома №17 по 1-му Волгоградскому пр-ду уг. ул. Ракетная, от опоры №3-00/12 расположенной у дома №6 до опоры №3-05/3 расположенной у дома № 5 по ул. Курдюмская |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 29 |  |
| 2 | Снятие однофазного ответвления ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 55 |  |
| 3 | Демонтаж и вывоз одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4-10 кВ с подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 4 | Демонтаж и вывоз одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4-10 кВ | 1 опора | 3 |  |
| 5 | Демонтаж и вывоз одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4-10кВ | 1 опора | 1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Установка одностоечной деревянной опоры ВЛ -0,4 -10кВ с подкосом на металлической приставке | 1 опора | 1 |  |
| 7 | Установка одностоечной деревянной опоры ВЛ -0,4 -10кВ на металлической приставке | 1 опора | 3 |  |
| 8 | Установка сложной железобетонной опоры ВЛ -0,4-10 кВ | 1 опора | 1 |  |
| 9 | Установка железобетонного подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 10 | Развозка по трассе железобетонного подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 11 | Развозка по трассе одностоечной деревянной опоры | 1 опора | 4 |  |
| 12 | Развозка по трассе деревянного подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 13 | Развозка по трассе металлической приставки | 1 опора | 5 |  |
| 14 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечной опоры | 1 опора | 21 |  |
| 15 | Развозка по трассе материалов оснастки сложной опоры | 1 опора | 8 |  |
| 16 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 -780 м; | м | 780 |  |
| 17 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 16 |  |
| 18 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 сеч. 3х95 + 1х95 мм2 -220 м; провод СИП-2 сеч. 3х70 + 1х70 мм2 - 310 м; провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм2 - 150 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 225м; | м | 905 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-281 от пунктовой опоры №1-2-00/1 расположенной по адресу: г. Саратов 1-й Придорожный пр-д. 47, до опоры №1-02/3 по ул. Выгонная,46, от опоры №1-02/5 по ул. Придорожная,28 до опоры № 1-02/4 по ул. Придорожная,35, от опоры № 1-02/4 до опоры №1-01/4 по ул. Придорожная,35-53 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 19 |  |
| 2 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 41 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 18 |  |
| 4 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1 |  |
| 5 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 540 м; | м | 540 |  |
| 6 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 14 |  |
| 7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 3х95+1х95 мм2 -277м; провод СИП-2 3х50+1х54,6мм2 - 230 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 103 м; | м | 610 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-117 от пунктовой опоры №1-00/1 , расположенной по адресу Вокзальный проезд угол ул. Новоузенская до опоры 1-00/10 расположенной по адресу ул. Вокзальная угол 6-й Новоузенский пр-д. От опоры №1-00/6 до опоры № 1-01/5 по ул. Новоузенская,124-138; от опоры №1-00/8 до опоры № 1-02/4 по 5-у Новоузенскому пр-ду, 3-11; от опоры №1-00/10 до опоры №1-03/6 по 6-му Новоузенскому пр-ду, 3-15 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 24 |  |
| 2 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 43 |  |
| 3 | Снятие трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 4 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 24 |  |
| 5 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 | м | 640 |  |
| 6 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 11 |  |
| 7 | Подвеска существующих трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 4 |  |
| 8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 3х95+1х95 мм2 -190м; провод СИП-2 3х50+1х54,6мм2 - 450 м; | м | 640 |  |
| 9 | Муфта концевая 4КНТП1(70/120) | шт | 1 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |