Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-06.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2018 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановительных компонентов.

1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов (ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 8.216-2011 ГСИ), ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем.

1.4. Тип поставляемого измерительного трансформатора напряжения должен соответствовать типам трансформаторов, зарегистрированных в составе измерительного комплекса АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС» (в ГОСРЕЕСТРЕ СИ RU.E34.062.A №40963).

1.5.Дата первичной поверки должна быть не ранее предыдущего квартала с даты поставки.

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Кол- во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-6 | шт. | 4 |

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-6 | Трехфазная антирезонансная группа предназначена для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Устойчивы к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Трехфазная антирезонансная группа должна быть изготовлена в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 и предназначена для эксплуатации при условиях: - высота установки над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающего воздуха с учетом превышения температуры воздуха в КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью: для исполнения "УЗ" - от минус 45°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Интервал между поверками | 8 лет |
| Класс напряжения, кВ | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 6000, 6300 6600, 6900 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, В, не более при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 3 От 90 до 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | 90 150 225 600 |
| Предельная мощность вне класса точности, В•А | 1200 |
| Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В•А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток Номинальная частота, Гц | У/Ун 50 или 60 |
| Масса max, кг | 93 |
| Тип резистора | 3 шт. С 5-35В 3±5% кОм, 100 Вт |

Габаритный чертёж трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-06.

Вид сверху							Вид сбоку

Расположение контактов вторичных цепей

Схема соединения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2018 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановительных компонентов.

1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов (ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 8.216-2011 ГСИ), ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем.

1.4. Тип поставляемого измерительного трансформатора напряжения должен соответствовать типам трансформаторов, зарегистрированных в составе измерительного комплекса АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС» (в ГОСРЕЕСТРЕ СИ RU.E34.062.A №40963). 1.5.Дата первичной поверки должна быть не ранее предыдущего квартала с даты поставки.

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Кол- во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10 | шт. | 4 |

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10 | Трехфазная антирезонансная группа предназначена для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Устойчивы к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Трехфазная антирезонансная группа должна быть изготовлена в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 и предназначена для эксплуатации при условиях: - высота установки над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающего воздуха с учетом превышения температуры воздуха в КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью: для исполнения "УЗ" - от минус 45°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Интервал между поверками | 8 лет |
| Класс напряжения, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 10000 10500 11000 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, В, не более при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 3 От 90 до 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | 150 225 450 900 |
| Предельная мощность вне класса точности, В•А | 1890 |
| Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В•А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток Номинальная частота, Гц | У/Ун 50 или 60 |
| Масса max, кг | 99 |
| Тип резистора | 3 шт. С 5-35В 2,4±5% кОм, 100 Вт |

Габаритный чертёж трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-10.

Вид сверху								Вид сбоку

Расположение контактов вторичных цепей

Схема соединения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока.

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 50/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 50/5А |
| Количество | 4 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1 ,2, 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 100А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 5 |
| Масса, кг | 23 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 75/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 75/5А |
| Количество | 4 шт. |
| Гарантийные обязательства | 60 месяцев |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 100А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 23 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 150/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 150/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 150А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 150А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 200/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 200/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 200А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 200А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 5 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 300/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 300 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5А |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 200А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 300А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 400/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 400/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 400 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5А |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 400А | 45 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 200 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классеточности | 5 |
| Масса, кг | 26 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 100/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 100/5А |
| Количество | 6 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 150А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классеточности | 10 |
| Масса, кг | 23 |

Общий вид трансформатора

Приложение № 4 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока

| № п/п | Наименование Товара | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара: | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 50/5А класс 0,5S | Условия работы: - высота над уровнем моря до 1000 м; - температура окружающего воздуха от +40 до -40 °С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; - рабочее положение в пространстве - любое. Трансформаторы тока должны иметь дополнительный вывод от первичной обмотки для присоединения приборов учета электрической энергии, с целью предотвращения хищения электроэнергии, а также крышку, закрывающую выводы и позволяющую установить контрольную пломбу. Конструкция трансформатора должна исключать несанкционированный доступ к контактам вторичной обмотки после опломбирования крышки трансформатора. Трансформаторы должны поставляться поверенными и иметь пломбу ЦСМ. Соответствие требованиям ГОСТ 7746-2015, гарантийный срок должен быть не менее 3 лет с момента начала эксплуатации и полный срок службы трансформатора не менее 25 лет. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Межповерочный интервал должен составлять не менее 8 лет. | шт. | 51 |
| 2 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 75/5А класс 0,5S |  | шт. | 51 |
| 3 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 100/5А класс 0,5S |  | шт. | 450 |
| 4 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 150/5А класс 0,5S |  | шт. | 450 |
| 5 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 200/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 6 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 250/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 7 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 300/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 8 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 400/5А класс 0,5S |  | шт. | 120 |
| 9 | Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 500/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 10 | Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 600/5А класс 0,5S |  | шт. | 90 |