ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2018 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить по Заявкам Покупателя (по форме согласно Приложения № 6), а Покупатель принять и оплатить трансформаторы тока Т-0,66; ТПЛ; 3х3НОЛ (далее «Товар») в полном соответствии с техническими характеристиками Товара (Приложение № 1-4), являющимся неотъемлемой частью договора в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 5), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Товар должен быть новым, не ранее 2018 года изготовления, не бывший в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным и полностью соответствовать перечню и требованиям, указанным в Приложение № 1-4, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

1.4. Настоящий договор заключен Покупателем на основании Протокола ________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года).

  - Заказчик вправе в период действия настоящего договора не выбрать Товар, указанный в Приложении № 5 к настоящему договору полном объеме. Невыбранный товар не поставляется и не оплачивается.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Продавец поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 5), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется по заявкам Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования Спецификации на поставку партии Товара (по форме согласно Приложения № 7).

Спецификация на поставку партии Товара (по форме согласно Приложения № 7) согласовывается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Поставщику Заявки от Покупателя.

2.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать установленным техническим условиям завода-изготовителя (паспорт качества).

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара.

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям ГОСТов (ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 8.216-2011 ГСИ, ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ), ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

Товар должен быть внесен в государственный реестр средств измерений.

2.4. Датой поставки Товара является дата товарной накладной.

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, 5-ый проезд Первомайского поселка, д. 16/18.

2.6. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

2.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя.

- ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 5) и составляет ________________, 
в том числе НДС 18 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение №5) и составляет ___________________________________, без НДС.»

4.2. Оплата Товара не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты поставки Товара.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара.

5.2.	Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты приемки, указанной в накладной;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года. По финансовым обязательствам - до полного их исполнения Сторонами.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора:

8.3.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора,                  по качества, количеству, ассортименту и комплектности.

8.3.2. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Покупателем в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Покупатель уведомляет Поставщика 
за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Покупателя о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

8.4. Порядок расторжения Договора:

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.4.3. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-4:

Технические характеристики и количество Товара;

Приложение № 5:

Спецификация;

Приложение № 6:

Форма Заявки на поставку партии Товар;

Приложение № 7:

Форма Спецификации на поставку партии Товара

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |
| ИНН 64540006283 КПП 644750001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО «Сбербанк» |  |
| к/c 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор |  |
| ____________________/С.В. Козин / | ____________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-06.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2018 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановительных компонентов.

1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов (ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 8.216-2011 ГСИ), ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем.

1.4. Тип поставляемого измерительного трансформатора напряжения должен соответствовать типам трансформаторов, зарегистрированных в составе измерительного комплекса АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС» (в ГОСРЕЕСТРЕ СИ RU.E34.062.A №40963).

1.5.Дата первичной поверки должна быть не ранее предыдущего квартала с даты поставки.

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Кол- во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-6 | шт. | 4 |

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-6 | Трехфазная антирезонансная группа предназначена для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Устойчивы к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Трехфазная антирезонансная группа должна быть изготовлена в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 и предназначена для эксплуатации при условиях: - высота установки над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающего воздуха с учетом превышения температуры воздуха в КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью: для исполнения "УЗ" - от минус 45°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Интервал между поверками | 8 лет |
| Класс напряжения, кВ | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 6000, 6300 6600, 6900 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, В, не более при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 3 От 90 до 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | 90 150 225 600 |
| Предельная мощность вне класса точности, В•А | 1200 |
| Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В•А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток Номинальная частота, Гц | У/Ун 50 или 60 |
| Масса max, кг | 93 |
| Тип резистора | 3 шт. С 5-35В 3±5% кОм, 100 Вт |

Габаритный чертёж трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-06.

Вид сверху							Вид сбоку

Расположение контактов вторичных цепей

Схема соединения

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10.

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2018 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановительных компонентов.

1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов (ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 8.216-2011 ГСИ), ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем.

1.4. Тип поставляемого измерительного трансформатора напряжения должен соответствовать типам трансформаторов, зарегистрированных в составе измерительного комплекса АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС» (в ГОСРЕЕСТРЕ СИ RU.E34.062.A №40963). 1.5.Дата первичной поверки должна быть не ранее предыдущего квартала с даты поставки.

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Кол- во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10 | шт. | 4 |

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10 | Трехфазная антирезонансная группа предназначена для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Устойчивы к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Трехфазная антирезонансная группа должна быть изготовлена в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 и предназначена для эксплуатации при условиях: - высота установки над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающего воздуха с учетом превышения температуры воздуха в КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью: для исполнения "УЗ" - от минус 45°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Интервал между поверками | 8 лет |
| Класс напряжения, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 10000 10500 11000 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, В, не более при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 3 От 90 до 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | 150 225 450 900 |
| Предельная мощность вне класса точности, В•А | 1890 |
| Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В•А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток Номинальная частота, Гц | У/Ун 50 или 60 |
| Масса max, кг | 99 |
| Тип резистора | 3 шт. С 5-35В 2,4±5% кОм, 100 Вт |

Габаритный чертёж трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-10.

Вид сверху								Вид сбоку

Расположение контактов вторичных цепей

Схема соединения

Приложение № 3 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока.

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 50/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 50/5А |
| Количество | 4 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1 ,2, 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 100А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 5 |
| Масса, кг | 23 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 75/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 75/5А |
| Количество | 4 шт. |
| Гарантийные обязательства | 60 месяцев |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 100А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 23 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 150/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 150/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 150А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 150А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 200/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 200/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 200А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 200А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 5 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 300/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 300 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5А |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 200А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 300А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 400/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 400/5А |
| Количество | 10 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 400 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5А |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 400А | 45 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 200 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классеточности | 5 |
| Масса, кг | 26 |

Общий вид трансформатора

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 100/5А

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| Наименование требований | Требования |
| --- | --- |
| Наименование товара | Трансформатор тока 100/5А |
| Количество | 6 шт. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 60 месяцев |
| Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Тип трансформатора | ТПЛ-10-М |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 150А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 100А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классеточности | 10 |
| Масса, кг | 23 |

Общий вид трансформатора

Приложение № 4 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока

| № п/п | Наименование Товара | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара: | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 50/5А класс 0,5S | Условия работы: - высота над уровнем моря до 1000 м; - температура окружающего воздуха от +40 до -40 °С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; - рабочее положение в пространстве - любое. Трансформаторы тока должны иметь дополнительный вывод от первичной обмотки для присоединения приборов учета электрической энергии, с целью предотвращения хищения электроэнергии, а также крышку, закрывающую выводы и позволяющую установить контрольную пломбу. Конструкция трансформатора должна исключать несанкционированный доступ к контактам вторичной обмотки после опломбирования крышки трансформатора. Трансформаторы должны поставляться поверенными и иметь пломбу ЦСМ. Соответствие требованиям ГОСТ 7746-2015, гарантийный срок должен быть не менее 3 лет с момента начала эксплуатации и полный срок службы трансформатора не менее 25 лет. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Межповерочный интервал должен составлять не менее 8 лет. | шт. | 51 |
| 2 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 75/5А класс 0,5S |  | шт. | 51 |
| 3 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 100/5А класс 0,5S |  | шт. | 450 |
| 4 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 150/5А класс 0,5S |  | шт. | 450 |
| 5 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 200/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 6 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 250/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 7 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 300/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 8 | Трансформатор тока типа ТОП-0,66М У3 400/5А класс 0,5S |  | шт. | 120 |
| 9 | Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 500/5А класс 0,5S |  | шт. | 900 |
| 10 | Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 600/5А класс 0,5S |  | шт. | 90 |

Приложение № 5

к договору поставки №___ от «__» ______________ 2018 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | № | Наименование Товара | Количество Товара, шт. |  | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая цена Товара, руб. с НДС (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Измерительный трансформатор напряжения 3*ЗНОЛ 0,6 – 6 УЗ |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Измерительный трансформатор напряжения 3*ЗНОЛ 0,6 – 10 УЗ |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Трансформатор тока ТШП 0,66 600/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Трансформатор тока ТШП 0,66 500/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Трансформатор тока ТОП 0,66 400/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Трансформатор тока ТОП 0,66 300/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Трансформатор тока ТОП 0,66 250/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Трансформатор тока ТОП 0,66 200/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Трансформатор тока ТОП 0,66 150/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Трансформатор тока ТОП 0,66 100/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Трансформатор тока ТОП 0,66 75/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Трансформатор тока ТОП 0,66 50/5 класс 0,5S |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 50\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 75\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 100\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 150\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 200\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 300\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Трансформатор тока ТПЛ 10-м 0,5S\10P 400\5 У3 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (Цена договора) |  |  |  |  |  |  |
|  | из них НДС 18% (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _____________________С.В. Козин |  |  |  | Поставщик: _______________ _________________/_________________/ |  |  |  |

Приложение № 6

к договору поставки №___ от «__» ______________ 2018 года

Форма

Заявки на поставку партии Товара

Начало формы

ЗАЯВКА

на поставку партии Товара

по договору поставки № ____ от «__» _______ 2018 года,

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель)  и ______________________ (Поставщик)

г. Саратов 	        «___» _______________ 20__г.

Во исполнение договора поставки №___от «__» ____________ 2018 г. прошу Вас поставить Товар:

| № п/п | Наименование Товара | Количество |
| --- | --- | --- |

От Покупателя

___________________________________________       ________________     ___________________________

должность                                                   подпись                          ФИО

МП

Отметка о получении Заявки

«Поставщик»

Получил:__________________

«____»_______________20___г.

Конец Формы

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Форму заявки подтверждаю Генеральный директор _____________________С.В. Козин | Поставщик: Форму заявки подтверждаю _____________ ______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 7

к договору поставки №___ от «__» ______________ 2018 года

Форма

Спецификации на поставку партии Товара

Начало формы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку партии Товара № ____

по договору поставки № ____ от «__» ______________2018 года

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и _______________________ (Поставщик)

г. Саратов 	          «___» _______________ 20__г.

В соответствии с заявкой Покупателя Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения вышеуказанного договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар, далее именуемый как Партия товара:

| №п/п | Наименование Товара | Страна происхождения Товара | Кол-во | Цена за ед. Товара, с НДС (без НДС), руб. | Общая цена Товара, с НДС (без НДС), руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата поставки Партии Товара  –  «___» _____________ 2018г.

Место поставки Партии Товара – 410017, г. Саратов, 5-ый проезд Первомайского поселка, д. 16/18.

Итого сумма, подлежащая оплате Поставщику: ___________________________________ руб.

| - Подписи сторон |  |
| --- | --- |
| от Покупателя: ________________ __________________/____________/ | От Поставщика: _______________ __________________ /____________/ |

Конец Формы

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Форму спецификации подтверждаю Генеральный директор _____________________С.В. Козин | Поставщик: Форму спецификации подтверждаю _______________ _________________/_________________/ |
| --- | --- |