ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 83-18 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 31806299565 |
| 3 | Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Место, сроки выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - ТП-527 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Дудаковская, 16 (угол ул. Столыпина); - ТП-452 по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 19А; - ТП-563 по адресу: г. Саратов, ул. Городская, около дома № 109; - ТП-1481 по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 22А; - ТП-115 по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, 2Б; - ТП-797 по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ «Горизонт-92», уч. № 196. Максимальные календарные сроки выполнения работ: С 01.06.2018 года по 31.08.2018 года. Максимальный срок выполнения работ (максимальное количество календарных дней выполнения работ): 92 |
| 8 | Состав работ | по ТП-527 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Монтаж силового трансформатора ТМГ-250/10 в камере Т-1. 2.2.Монтаж в РУ-10кВ одной ячейки КСО-394-04-630-10У3 с комплектом предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 и сборных шин АД31Т 50х5мм. 2.3.Монтаж кабельной перемычки от РУ-10кВ до устанавливаемого трансформатора ТМГ-250/10, кабелем АСБ-10-3х70мм2 протяженностью 12 метров. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ шинного моста, ошиновка секционного рубильника щит №4, ошиновка вводного рубильника щит №5, шинами АД31Т 60х6мм. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в ячейке №5 комплекта предохранителей ППН-39 с током плавкой вставки 400А. 2.6.Монтаж искусственного освещения трансформаторной камеры Т-1. 2.7.Ремонт двери камеры трансформатора Т-1 и горизонтальной диафрагмы. 2.8.Установить барьер и сетку на внутренней стороне жалюзийных решеток. 2.9.Сменить спец. замок в воротах камеры Т-1. 2.10.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 11-17-154 ЭС «Установка силового трансформатора 250кВА в ТП-527, расположенной в Волжском районе г. Саратова, ул. Столыпина». по ТП-452 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Демонтаж существующей кабельной перемычки от трансформатораТ-2. 2.2.Монтаж в РУ-10кВ одной ячейки КСО-394-04-630-10У3 с комплектом предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 с комплектом ошиновки (АД31Т 5х50мм) и одной торцевой панели КСО-394-16. 2.3.Замена в РУ-10кВ в ячейке №5 существующий РВП-10/400 на выключатель нагрузки ВНАЛзп-10/630. 2.4.Монтаж кабельной перемычки от существующего трансформатора Т-2 до устанавливаемой трансформаторной камеры КСО-394 ячейка №6 II с.ш., кабелем АСБ-10-3х95мм2 протяженностью 16 метров. 2.5.Увеличение существующего приямка в камере трансформатора Т-2 и закрытие листом. 2.6.Монтаж стальной трубы от камеры трансформатора Т-2 до РУ-10кВ с последующим восстановлением полов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-164 ЭС «Реконструкция ТП-452, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 19А». по ТП-563 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Монтаж в РУ-0,4кВ четырех панелей ЩО-70 (ЩО—70-1-70 – 1ш., ЩО-70-1-32 – 1шт., ЩО-70-1-03 – 2шт.), сборных шин АД 31 Т 60х6. 2.2.Монтаж в РУ-10кВ в ячейке №4 выключателя нагрузки ВНА-10/630, комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 У3 с комплектом ПК-держателей. 2.3.Монтаж кабельной перемычки от существующего трансформатора Т-2 до существующей трансформаторной камеры КСО-394 ячейка №4 IIс.ш., кабелем АСБ-10-3х70мм2 протяженностью 17 метров. 2.5.Установка в камере трансформатора №2 защитной сетки на жалюзийную решетку. 2.6.Монтаж в РУ-0,4кВ и РУ-10кВ внутреннего контура заземления. 2.7.Перезавести кабели 0,4кВ направлений «1 Гуселка 71-82» и «Городская котеджи вниз» из существующей панели №1 I с.ш. в устанавливаемую панель №5 II с.ш. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-156 ЭС «Установка четырех панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ и кабельной перемычки 10кВ в камеру трансформатора №2 ТП-563, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Городская, пос. Семхоз в Кировском районе». по ТП-1481 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Монтажные работы. 2.1.На время реконструкции ТП-1481 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 10кВ направления ТП-1484-II на силовой трансформатор №1, кабелем АСБ-10-3х120мм2 протяженностью 20 метров. 2.2.Демонтаж существующего оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, существующих силовых трансформаторов. 2.3.Монтаж оборудования РУ-10кВ: линейные ячейки КСО-394-03-3шт., трансформаторные ячейки КСО-394-04-2шт. с комплектом предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 У3, секционная ячейка КСО-394-01-1шт. с разъединителем, секционная ячейка КСО-394-03-1шт. с выключателем, торцевые панели левые КСО-394-15-2шт., торцевые панели правые КСО-394-16-2шт., кабельная перемычка между I и II секцией шин АСБ-10-3х150мм2, протяженностью 5 метров, сборные шины АД31Т 60х6мм. 2.4.Перезаводка (после реконструкции помещения РУ-10кВ) действующих кабелей 10кВ направлений «ТП-1482-I», «ТП-1378-II» и «ТП-1484-II» в новые камеры КСО-394 на Iс.ш. 2.5.Монтаж оборудования РУ-0,4кВ: линейные панели ЩО-70-03-4шт., вводные-ЩО-70-32-2шт., секционные ЩО-70-70 -1шт., торцевая ЩО-70-95-1шт., шинный мост, сборные шины АД31Т 60х6мм. 2.6.Перезаводка (после реконструкции помещения РУ-0,4кВ) действующих кабелей 1кВ к новым панелям ЩО-70. 2.7.Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4кВ, шинных мостов. 2.8.Монтаж кабелей 10кВ от силовых трансформаторов до РУ-10кВ, кабелем АСБ-10-3х50мм2, протяженностью 2х10 метров. 2.9.Монтаж шкафа АВР (для питания собственных нужд ТП и систем АСКУЭ). Питание шкафа от вводной панели №2 ЩО-70 I с.ш. и от вводной панели №6 ЩО-70 II с.ш. 2.10.Монтаж шкафа ЩРН на 12 модулей. 2.11.Монтаж сети освещения в ТП-1481 на напряжение 380/220В, сети ремонтного освещения на напряжение 36В, розеточной сети на напряжение 220В. 2.12.Монтаж нового заземляющего устройства ТП-1481. 3.Строительные работы. Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: 3.1.РУ-10кВ -демонтаж существующих кирпичных перегородок; -демонтаж существующих металлических сетчатых дверей; -демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; -закладка двух проходных окон между РУ-10кВ и камерами трансформаторов. -монтаж новых кабельных приямков с перегородками; -закладка в полу двух стальных труб d=100мм; -закладка в полу трех асбестоцементных труб d=100мм; -ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов); -закрытие кабельного канала (между камерами КСО-394 яч.№4 и №5) рифленым стальным листом толщиной 3мм. 3.2.РУ-0,4кВ -демонтаж существующие кабельные приямки; -монтаж нового проходного окна между РУ-0,4кВ и камерой трансформатора №2 (под вновь устанавливаемую вводную панель); -монтаж новых кабельных приямков; -ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов); -закрытие кабельного приямка между стеной и панелью №7 рифленым стальным листом толщиной 3мм. 3.3.Камеры трансформаторов -выполнение приямка в камере Т-1 и камере Т-2; -монтаж направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов; -установка жалюзийных решеток в дверях камер трансформаторов; -установка горизонтальных диафрагм; -ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 4.Пусконаладочные работы. 5.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-157 ЭС «Реконструкция ТП-1481, расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Гвардейская, 22А». по ТП-115 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Камера трансформатора: -демонтаж существующего трансформатора ТМ-320/6; -демонтаж существующей перемычки от трансформатора до КСО-394 №4 и перемычки от яч. №2 РУ-0,4кВ №1 до яч. №3 РУ-0,4кВ №2; -монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4; -монтаж сборных шины АД31Т 60х6мм взамен шин меньшего номинала; -прокладка кабельной перемычки от установленного трансформатора до существующей ячейки КСО-394 №4 РУ-6кВ, кабелем АСБ-10-3х50мм2 протяженностью 8 метров; -монтаж шинного моста от яч. №2 РУ-0,4кВ №1 до яч. №3 РУ-0,4кВ №2 протяженностью 3,5 метра; -монтаж направляющих под установочные размеры силового трансформатора; -ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов); -выполнение трех проходных окон в РУ-0,4кВ №1 и №2; -заложить существующее проходное окно в РУ-0,4кВ №1; -монтаж кабельного приямка; -существующие кабельные приямки засыпать песком; -обрамление пандуса стальным уголком. 2.2.РУ-0,4кВ №1: -демонтаж двух силовых ящиков ЯБПВУ в РУ-0,4кВ №1; -демонтаж существующих кабелей 0,4кВ от сборных шин до ЯБПВУ; -монтаж в РУ-0,4кВ №1 трансформатора тока ТТ-0,66 600/5 (яч. №1) и трансформатора тока ТТ-0,66 150/5 (яч. №2); -выполнение кабельного приямка под яч. №1, 2; -обрамление приямка стальным уголком; -выполнение порога, обрамление его стальным уголком; -ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.3. РУ-0,4кВ №2: -монтаж концевой муфты 3КВТп-1-(150-240) взамен существующей (направление освещение поселка); -монтаж в яч. №3 РУ-0,4кВ №2 трансформаторов тока. -выполнение кабельного приямка под яч. №3; -обрамление приямка стальным уголком; -закладка асбестоцементных труб d=1300мм; -закладка асбестоцементной трубы d=500мм; -выполнение порога, обрамление его стальным уголком; -ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов); -закрытие зазора между яч. №3 и стеной сталью листовой 2мм; -закрытие приямка между яч. №3 и стеной сталью листовой 3мм. 2.4.РУ-6кВ: -монтаж в РУ-6кВ в камере КСО №4 комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 с комплектом ПК – держателей взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж ШРС у стены ТП-115. 2.6.Перезаводка действующих кабелей в устанавливаемый ШРС с защитой их съемным металлическим кожухом из листовой стали. 2.7.Монтаж внутреннего заземляющего контура в ТП-115. 2.8.Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-115 до вновь устанавливаемого ШРС, кабелем АСБ-1-4х120мм2 протяженностью 8 метров. 2.9.Монтаж в РУ-0,4кВ яч.№3 комплекта предохранителей НП 2-400 с током плавкой вставки на 200А. 2.10.Монтаж трансформаторов тока в устанавливаемый ШРС. 2.11.Монтаж на стене в РУ-0,4кВ №1 двух приборов учета типа «Миртек», модуля сбора и передачи данных МИРТ-853,радиомодуля МИРТ-831. 2.12.Монтаж в РУ-0,4кВ №2 приборов учета типа «Миртек»-7шт. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 11-17-153 ЭС «Реконструкция ТП-115, расположенной по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, угол Б. Садовой». по ТП-797 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Монтаж в РУ-6кВ на I с.ш. двух камер КСО (КСО-394-06-630-6 У3-1шт., КСО-394-11-630-6 У3-1шт.) с комплектом ошиновки (шины АД31Т 60х6мм). 2.2.Монтаж на стене РУ-6кВ щита с монтажной панелью ЩМР-3 IP 31 с прибором учета «Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN» и базовым блоком «Teleofis». 2.3.Заземление металлического корпуса щита проводом ПВ 1-1х10мм2. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-18-19 ЭС «Установка камер КСО-394 в РУ-6кВ ТП-797, расположенной в Заводском районе г. Саратова, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт-92», уч. 196». |
| 9 | Код ОКПД2 | 42.22.22.120 |
| 10 | Код ОКВЭД2 | 42.22 |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 5 378 667 (Пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 12 | Срок и условия оплаты | Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100 % оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 60-ти дней с момента подписания Сторонами указанного Акта. В случае, если по результатам процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, порядок оплаты излагается в следующей редакции: «Порядок оплаты: - 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ». |
| 13 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией. Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Дата начала срока подачи заявок: 29.03.2018 года Дата и время окончания срока подачи заявок: 19.04.2018 года в 16:00 (время местное МСК+1) Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются |
| 14 | Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 29.03.2018 года с 09:00 до 19.04.2018 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 15 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| 16 | Обеспечение заявки | Не применяется |
| 17 | Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| 18 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | 19.04.2018 года 16:00 (время местное МСК+1) |
| 19 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 20.04.2018 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 20 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 23.04.2018 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 21 | Дата, время и место подведения итогов конкурса (оценки и сопоставления заявок) | 26.04.2018 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 22 | Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения до выбора победителя |
| 23 | Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| 24 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном конкурсной документацией |
| 25 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |