Приложение № 1

к договору №___ от _______ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________ А.Н. Куликов |  |  | ______________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "______"_________________ 201_ г. |  |  | "______"________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5579-17-ип от 26.07.2017 года. ТУ №5621 от 26.07.2017 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | РП-Фрегат по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского/ 3-й Дегтярный проезд. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Демонтаж двух существующих трансформаторов. 2.2.Монтаж двух силовых трансформаторов ТСГЛ-1000-6/0,4кВ. 2.3.Монтаж шинных мостов от устанавливаемых трансформаторов до РУ-0,4кВ, шинами Cu 80х8ммм. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ на панелях №1-№9 I с.ш. и II с.ш. сборных шин, Cu 80х8ммм, взамен шин меньшего номинала. 2.5.Замена двух существующих шинных мостов на шинные мосты выполненные тремя медными шинами Cu 80х8ммм. 2.6.Монтаж в РУ-6кВ в камере №10 I с.ш. и в камере №11 II с.ш. трансформаторов тока ТПЛ-10М-100/5, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.7.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №4 I с.ш. и в панели №8 II с.ш. вводных разъединителей РЕ-19-43, предохранителей ППН-41-1600 и трансформаторов тока Т-0,66-2000/5А, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8. Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №6 разъединителя РЕ-19-41, взамен разъединителя меньшего номинала. 2.9.Монтаж в РУ-0,4кВ в панелях №8 и №9 II с.ш. рубильников РПС-4 с комплектом предохранителей ПН 2-400А, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.10.Замена направляющих под установочные размеры устанавливаемых трансформаторов. 2.11.Закрытие существующих приямков в камерах трансформаторов №1 и №2 металлическими листами. 2.12.Замена в камерах трансформаторов настенных патронов на светильники типа НПБ-1201 100Вт. 2.13.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 05.04.2018 года по 31.07.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на замену двух силовых трансформаторов 630кВА на трансформаторы ТСГЛ-1000кВА в РП-Фрегат, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского/ 3-й Дегтярный проезд. Шифр 10-17-143 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |