Приложение № 1

к договору № 1551М от 19.04.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ Д. В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6823-18-ип от 20.07.2018 года. ТУ №6823 от 20.07.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя, д.63, до пунктовой опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-69. КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ШРС у ТП-63 по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 89. ВЛ-0,4кВ по ул. Чапаева и ул. Зарубина и ул. Чапаева и ул. Кутякова (перевод нагрузки с ТП-63 на новую ТП по ул. Гоголя, 63). |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1.Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-63 до ШРС у ТП-63, кабелем АВВГ-1-4х120мм2, протяженностью 13 метров. 2.2.Монтаж в ШРС у ТП-63 предохранителя ПН 2-250 с током плавкой вставки 125А с ПН-держателями. 2.3.Монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП до пунктовой опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-69, кабелем АСБ-1-4х120мм2, протяженностью 75 метров. 2.4.Монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП до пунктовой опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-69, кабелем АСБ-1-4х150мм2, протяженностью 75 метров. Реконструкция. 2.5.Демонтаж вводов в жилые дома. 2.6.Монтаж провода СИП 2 3х95 мм2+1х95 мм2 протяженностью 154 метра. 2.7.Монтаж провода СИП 2 3х70 мм2+1х70 мм2 протяженностью 350 метров. 2.8.Монтаж провода СИП 2 3х35 мм2+1х35 мм2 протяженностью 69 метров. 2.9.Монтаж провода СИП 4 2х16 мм2 протяженностью 125 метров. 2.10.Отключить кабельный вывод СБ-3х70 мм2 в РУ-0,4кВ ТП-63 на направление «ул. Чапаева к ул. Зарубина» и подключить реконструируемую ВЛИ-0,4кВ к новому кабельному выводу от новой ТП. 2.11.Отключить кабельный вывод ААШВ-3х120 мм2 в РУ-0,4кВ ТП-63 на направление «ул. Чапаева к ул. Кутякова» и подключить реконструируемую ВЛИ-0,4кВ к новому кабельному выводу от новой ТП. 2.12.Монтаж в РУ-0,4кВ новой ТП на направление «ул. Чапаева к ул. Зарубина» комплект предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 200А. 2.13.Монтаж в РУ-0,4кВ новой ТП на направление «ул. Чапаева к ул. Кутякова» комплект предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 125А. 2.14.Монтаж на опоре №3-00/5 ВЛИ-0,4кВ ТП-69 ящика силового ЯБПВУ-250 с током плавкой вставки 100А. 2.15.Монтаж повторного заземления нулевого провода. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство (подготовка трассы для монтажа ВЛИ-0,4кВ по ул. Чапаева и ул. Зарубина, ул. Чапаева и ул. Кутякова с переводом нагрузки с ТП-63 на новую ТП по ул. Гоголя, 63). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 19.04.2019 года по 15.07.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ по ул. Чапаева и ул. Зарубина, ул. Чапаева и ул. Кутякова с переводом нагрузки с ТП-63 на строящуюся ТП по ул. Гоголя, 63. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от строящейся ТП до пунктовой опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-69. КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ШРС у ТП-63 по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 89. (шифр 10-18-116 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 6.Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |