ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 111-19 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 31907819371 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ ТП-1996: 1.Поставка материалов и оборудования (предоставляются заказчиком два силовых трансформатора ТМГ-250-10/0,4 для установки в ТП-1996). 2.Монтажные работы. 2.1.Демонтаж существующего оборудования. 2.2.Перенос в РУ-0,4кВ (после демонтажа) с панели ЩО-70 существующие счетчики на направление «Теплоэнерго 2» и «Теплоэнерго 1». 2.3.Монтаж в РУ-0,4кВ панелей ЩО-70-1-03-4шт., ЩО-70-1-32-2шт., ЩО-70-1-70-1шт., ЩО-70-1-95-2шт. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ сборных шин АД31Т 60х6мм. 2.5.После реконструкции РУ-0,4кВ все действующие кабели 1кВ обратно завести и подключить к новым панелям ЩО-70. 2.6.Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ 250-10/0,4кВ. 2.7.Соединение силовых трансформаторов с РУ-0,4кВ с помощью шинных мостов, АД31Т 60х6мм. 2.8.Соединение силовых трансформаторов с РУ-10кВ с помощью существующих кабелей АСБ-10-3х70мм2. 2.9.Монтаж внутреннего контура заземляющего устройства в помещении силового трансформатора Т-2, демонтировав существующий. 2.10.Монтаж в РУ-10кВ комплекта предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 (камера №2 и №6). 3.Строительные работы. Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: РУ-0,4кВ -разобрать бетонные полы; -ремонт существующего кабельного канала; -выполнить новый кабельный приямок с перегородками; -обрамить кладку стенок и перегородок нового кабельного приямка сталью угловой; -заложить в полу 8 асбестоцементных труб диаметром 100мм; -выполнить заливку пола; -закрыть новый кабельный приямок стальным листом 4мм; Камеры трансформаторов Т-1 и Т-2 -выполнить приямки; -обрамить углы кирпичной кладки стенок приямков сталью угловой; -заложить направляющие под установочные размеры устанавливаемых силовых трансформаторов с последующей заливкой полов; -монтаж горизонтальных диафрагм. 4.Пусконаладочные работы. 5.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-29 ЭС «Реконструкция ТП-1996, расположенной по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт (территория МК-97)». Состав работ ТП-1456: 1.Поставка материалов и оборудования (предоставляются заказчиком два силовых трансформатора ТМГ-630-10/0,4 для установки в ТП-1456). 2.Монтажные работы. 2.1.На время реконструкции ТП-1456 выполнить перезаводку существующего кабеля 10кВ в направлении «РП-Ипподромный-II» на силовой трансформатор №2, кабель АСБ-10-3х150мм2 нарастить по длине. 2.2.Демонтаж существующего оборудования. 2.3.Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинного моста с разъединителями ШРМ -1шт. 2.4.Монтаж в камерах КСО-394-04 (№1 и №2) комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20У3. 2.5.Монтаж сборных шин в РУ-10кВ АД31Т 60х6мм. 2.6.После реконструкции помещения РУ-10кВ действующие кабели завести в новые камеры КСО-394. 2.7.Монтаж в РУ-0,4кВ сборных шин АД31Т 80х8мм взамен шин меньшего сечения. 2.8.Монтаж в РУ-0,4кВ в существующих панелях ЩО-70 №3 и №7 разъединителей РЕ-19-41, предохранителей ППН-41-1000 и трансформаторов тока Т-0,66-1000/5. 2.9.После реконструкции помещения РУ-0,4кВ все действующие кабели 1кВ подключить обратно к панелям ЩО-70. 2.10.Замена существующих трансформаторов на ТМГ-630-10/0,4кВ. 2.11.Соединить силовые трансформаторы ТМГ-630кВА с РУ-0,4кВ с помощью шинных мостов, АД31Т 80х8мм. 2.12.Прокладка кабелей 10кВ от силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 до РУ-10кВ, кабелем АСБ-10-3х50ммм2. 2.13.Монтаж в РУ-0,4кВ шкафа АВР (ЩАП-23), щита собственных нужд ЯОУ-8501 и ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25. 2.14.Монтаж освещения в помещениях ТП-1456. 2.15.Монтаж внутреннего контура заземляющего устройства в ТП-1456 (демонтаж существующего). 3.Строительные работы. Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: РУ-10кВ -разборка бетонных полов; -демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; -заложить существующий дверной проем, демонтировав деревянную дверь; -переделать вход в РУ-10кВ (демонтаж/монтаж металлической двери со смещение дверного проема на 0,5 метров); -выполнить новые кабельные приямки с перегородками под установочные размеры камер КСО-394; -обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков сталью угловой; -заложить в полу ТП-1456 две стальных трубы диаметром 100мм; -заложить в полу четыре асбестоцементные трубы диаметром 100мм; -выполнить заливку полов до уровня порога. РУ-0,4кВ -подъем существующих панелей ЩО-70 до уровня порога (демонтаж/монтаж); -разборка бетонных полов; -поднять стенки существующих кабельных приямков до уровня порога; -обрамить углы кирпичной кладки стенок новых кабельных приямков сталью угловой; -выполнить заливку полов до уровня порога; -выполнить новые проходные окна между РУ-0,4кВ и камерами трансформаторов Т-1 и Т-2 под вводные панели (два существующих проходных окна заложить). Камеры трансформаторов Т-1 и Т-2 -разборка бетонных полов; -выполнить приямки; -обрамить углы кирпичной кладки стенок кабельных приямков сталью угловой; -заложить направляющие под установочные размеры устанавливаемых силовых трансформаторов с последующей заливкой полов; -монтаж в воротах (нижняя зона) камер жалюзийных решеток; -монтаж в воротах (верхняя часть) горизонтальные диафрагмы; 4.Пусконаладочные работы. 5.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-32 ЭС «Реконструкция ТП-1456, расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ипподромная, вблизи дома №21а». Состав работ ТП-351: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Выполнить временную перезаводку существующего кабеля 6кВ в направлении к ТП-363 на существующий силовой трансформатор ТМ-400/6кВА, нарастив его по длине. 2.2.Предусмотреть на время временной перезаводки установку комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3. 2.3.Помещение РУ-6кВ: -демонтаж существующего оборудования; -разобрать бетонные полы; -демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; -монтаж фундамента приямка; -выполнить новый кабельный приямок с перегородками; -обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка сталью угловой; -выполнить заливку полов; -монтаж оборудования: камеры КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт., КСО-394-15-1шт., КСО-394-16-1шт. -монтаж в камере КСО-394 (№1) на трансформатор комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3; -монтаж сборных шин АД31Т 60х6мм; -после реконструкции помещения РУ-6кВ завести действующие кабели 6кВ в новые камеры КСО-394. 2.4.Помещение РУ-0,4кВ: -демонтаж существующего оборудования; -разобрать бетонные полы; -произвести ремонт существующего кабельного канала; -обрамить углы кирпичной кладки стенок нового кабельного приямка сталью угловой; -выполнить заливку пола; -монтаж оборудования: панели ЩО-70-1-03-2шт., ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-95-2шт. -замена сборных шин на АД 31Т 60х6мм взамен шин меньшего сечения; -после реконструкции РУ-0,4кВ завести и подключить все действующие кабели 1кВ к новым панелям ЩО-70; -перезавести кабели АВВГ-4х10мм2 и АВВГ-4х50мм2 на направление «к ж/д №125» и «к ж/д №40» в ШРС у фасада ТП-351; -демонтировать кабель АВВГ-4х50мм2из панели ЩО-59 и смонтировать по фасаду ТП-351 и завести в ШРС. 3.Выполнить покраску металлических поверхностей заземляющего контура в два слоя в РУ-6кВ и РУ-0,4кВ. 4.Выполнить внутренний контур заземления для помещений РУ-6кВ и РУ-0,4кВ. 5.Пусконаладочные работы. 6.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 03-19-36 ЭС «Реконструкция ТП-351, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, вблизи дома №65». Состав работ ТП-1374: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. РУ-10кВ: 2.1.Демонтаж существующего оборудования. 2.2.Демонтаж бетонных полов. 2.3.Выполнение новых кабельных приямков под установочные размеры КСО-394. 2.4.Обрамить кладку каналов и перегородок сталью угловой. 2.5.Выполнение заливки полов до уровня порога. 2.6.Замена существующего дверного блока на новый. 2.7.Монтаж камер КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт.КСО-394-15-1шт., КСО-394-16-1шт., шинного моста ШМР-1шт. 2.8.Монтаж сборных шин АД31Т 60х6мм. 2.9.После реконструкции РУ-10кВ завести существующие кабели 10кВ во вновь установленные камеры. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-21-ЭС «Реконструкция РУ-10кВ ТП-1374, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, д.13». Состав работ ТП-668: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Демонтаж в РУ-10кВ существующих рубильников РВ-10/400. 2.2.Монтаж в РУ-10кВ (яч. №1, №2, №4) трех выключателей нагрузки ВНА-10/630. 2.3.Замена в РУ-10кВ опусков, к устанавливаемым ВНА-10/630, на шины АД 31Т 50х5мм. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 12-18-147 ЭС «Замена РВ-10/400 на ВНА-10/630 в трех камерах КСО-3 РУ-10кВ ТП-668 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 23». Состав работ ТП-856: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Помещение РУ-10кВ: -демонтаж существующего оборудования; -демонтаж существующей кирпичной кладки приямков; -заложить окно между РУ-10кВ и камерой трансформатора №1; -устройство бетонных полов приямка; -выполнить новые кабельные приямки с перегородками под установочные размеры камер КСО-394; -обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка угловой сталью; -закрыть открытые части кабельного приямка стальным листом толщиной 3 мм; -закрыть свободное пространство между боковой стенкой камеры №4 и стеной помещения РУ-10кВ стальным листом толщиной 2мм; -заложить в полу стальную трубу диаметром 108мм из камеры трансформатора №1 с последующим восстановлением полов; -окраска металлических элементов; -монтаж оборудования на I с.ш.: камеры КСО-394-03-3шт., КСО-394-04-1шт.; КСО-394-15-1шт.; -монтаж в ячейке на трансформатор комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5У3 с комплектом ПК-держателей; -монтаж сборных шин АД31Т 60х6мм, опуски к камерам КСО шинами АД31Т 50х5мм; -кабельная линия 10кВ от РУ-10кВ I с.ш. яч. №4 до силового трансформатора №1, АСБ-10-3х50мм2, протяженностью 8 метров; -завести на I с.ш. в камеру №2 кабельную линию 10кВ направления «к ТП-332»; -завести на I с.ш. в камеру №3 кабельную линию 10кВ направления «к ТП-1753». 2.2.Камера трансформатора №1: -демонтаж существующего оборудования; -разборка бетонных полов под монтаж стальной трубы диаметром 108мм; -выложить кабельный приямок; -обрамить углы кирпичной кладки нового кабельного приямка угловой сталью; -закрыть приямок стальным листом толщиной 3 мм; -устройство бетонных полов; -окраска металлических элементов; -замена направляющих под установочные размеры нового трансформатора; -монтаж существующего силового трансформатора №1 ТМ-400/10/0,4кВ; -монтаж конструкции для крепления изоляторов; -монтаж конструкции для крепления кабеля 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 01-19-19 ЭС «Реконструкция РУ-10кВ ТП-856, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 21». Состав работ ТП-1571: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Монтаж в РУ-10кВ одной камеры КСО-394-11 с трансформаторами напряжения 3хЗНОЛ.06-10. 2.2.Монтаж торцевой панели КСО-394-16. 2.3.Монтаж в РУ-10кВ в камере КСО-366 №6 трансформаторов тока типа ТПОЛ-10 150/5 – 2шт. 2.4.Монтаж в РУ-10кВ щита ЩМП-2-1 36 УХЛ 3 с счетчиком Меркурий 230ART-00-PQRSIN и модема Teleofis WRX768-R6U. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 01-19-01 ЭС «Установка камеры КСО-394 на IIс.ш. в РУ-10кВ ТП-1571 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, около дома №17». Состав работ ТП-249: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Выполнить временную перезаводку существующего кабеля 10кВ ААШВ-10-3х120мм2 в направлении ТП-1261 на существующий силовой трансформатор ТМ-400/10кВА, нарастив его длине. 2.2.Предусмотреть на время временной перезаводки установку комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 У3. 2.3.Помещение РУ-10кВ: -демонтаж существующего оборудования; -разобрать бетонные полы; -демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; -заложить проходное окно между РУ-10кВ и камерой трансформатора; -выполнить новый кабельный приямок с перегородками; -обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка сталью угловой; -заложить в полу стальную трубу диаметром 100мм из камеры трансформатора в РУ-10кВ; -выполнить заливку полов до уровня порога; -заложить две а/ц трубы диаметром 100мм; -закрыть кабельный приямок между боковой стенкой линейной камеры КСО-394 и стеной помещения РУ-10кВ стальным листом толщиной 3мм; -монтаж оборудования в РУ-10кВ: камеры КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт., КСО-394-15-1шт., КСО-394-16-1шт. -монтаж в камере КСО-394 на трансформатор комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5У3 с комплектом ПК-держателей; -монтаж сборных шин АД31Т 60х6мм; -после реконструкции РУ-10кВ завести существующие кабеля 10кВ в новые ячейки КСО-394. 2.4.Камера трансформатора: -выложить кабельный приямок; -обрамить углы кирпичной кладки нового кабельного приямка угловой сталью; -закрыть приямок стальным листом толщиной 3 мм; -кабельная линия 10кВ от РУ-10кВ до силового трансформатора, АСБ-10-3х50мм2, протяженностью 8 метров; 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 01-19-03 ЭС «Реконструкция ТП-249, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Безымянная, напротив ж/д №4». Состав работ ТП-902: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Демонтаж существующего оборудования. 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ. 2.3.Замена нулевой шины на АД 31 Т 8х80мм в камере трансформатора №2 и в РУ-0,4кВ. 2.4.Монтаж в РУ-6кВ в ячейке №4 комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20У3 взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в ячейке №5 комплекта предохранителей ППН-41 с током плавкой вставки 1000А с комплектом держателей (ДП-41), а также трансформаторов тока ТТИ-60 1000/5 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6.Монтаж в РУ-0,4кВ в ячейках №4 и №5 разъединителей РЕ-19-41 взамен существующих рубильников. 2.7.Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ. 2.8.Восстановление кабель-канала в камере трансформатора №2. 2.8.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-155 ЭС «Замена силового трансформатора с 400кВА на 630кВА в ТП-902, расположенной на ул. Мира в Ленинском районе г. Саратова». Состав работ ТП-315: 1.Поставка материалов и оборудования (предоставляются заказчиком два силовых трансформатора ТМГ-250-10/0,4 для установки в ТП-315). 2.Монтажные работы. 2.1.Демонтаж существующего оборудования. 2.2.На время реконструкции выполнить перезаводку существующей КЛ-10кВ направления «ТП-315-ТП-314» в камеру трансформатора Т-1, кабель АСБ-10-3х70мм2 нарастить по длине. 2.3.Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 50х5мм. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ панелей ЩО-70-03-2шт., ЩО-70-32-2шт., ЩО-70-1-70-1шт., сборных шин АД31Т 60х6мм. 2.5.Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ 250-10/0,4кВ. 2.6.Соединение силовых трансформаторов с РУ-10кВ с помощью кабельных перемычек, кабелем АСБ-10-3х120мм2. 2.7.Соединение силовых трансформаторов с РУ-0,4кВ с помощью шинных мостов, АД31Т 60х6мм. 2.8.После реконструкции РУ-10кВ все действующие кабели 10кВ обратно завести и подключить к новым камерам КСО-394. 2.9.После реконструкции РУ-0,4кВ все действующие кабели 1кВ обратно завести и подключить к новым панелям ЩО-70. 2.10.Монтаж в РУ-0,4кВ навесного шкафа АВР ЩАП, распределительного щита ЯОУ и ящика с разделительным трансформатором 220/36В. 2.11.Монтаж освещения во всех помещениях ТП. Рабочее напряжение выполнить светодиодными лампами. 2.12.Монтаж в РУ-10кВ и РУ-0,4кВ розеток на напряжение 220В. 2.13.Монтаж во всех помещениях ТП внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 3.Строительные работы. Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: 3.1.В помещениях РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеры трансформаторов Т-1 и Т-2 поднять уровень порогов на 0,4метра (разборка и устройство бетонных полов). 3.2.Выполнить в РУ-10кВ, камерах трансформаторов Т-1 и Т-2, РУ-0,4кВ новые кабельные приямки с перегородками под установочные размеры устанавливаемого оборудования. 3.3.Обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков сталью угловой. 3.4.Заложить между РУ-10кВ и камерами трансформаторов Т-1 и Т-2 по одной новой обсадной трубе диаметром 108 мм. 3.5.Заложить в фундамент ТП новые обсадные трубы для выхода из кабельных каналов в РУ-10кВ и РУ-0,4кВ. 3.6.Снести и выложить заново новые перегородки между внутренними помещениями здания ТП. В перегородках между РУ-0,4кВ и камерами трансформаторов предусмотреть окна для прохода сборных шин. 3.7.Заложить в камерах трансформаторов Т-1 и Т-2 направляющих под установочные размеры устанавливаемых силовых трансформаторов. Монтаж конструкций для крепления кабелей 10кВ, барьеров безопасности. 3.8.Заложить в РУ-0,4кВ вентиляционное окно в стене напротив входа. 3.9.Заложить в камерах трансформаторов Т-1 и Т-2 вентиляционные окна, расположенные в верхней части боковых стен, монтаж диафрагм. 3.10.Покраска всех металлоконструкций эмалью в два слоя. 4.Пусконаладочные работы. 5.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-34 ЭС «Реконструкция ТП-315, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 71». Состав работ РП-Елшанский: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Демонтаж существующего оборудования. 3.Монтажные работы: РУ-10кВ: 3.1.Установка вакуумных выключателей ВВ/TEL 10/630, линейных разъединителей РВз-10-10/630, трансформаторов тока ТПЛ-300/5, трансформаторов нулевой последовательности ТЗРЛ-10 в существующие ячейки: №3, №5 на Iс.ш. и №17, №18 на IIс.ш. 3.2.Оснащение ячеек с установленными вакуумными выключателями комплектами релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ-101. 3.3.Монтаж в РУ-0,4кВ вводно-линейной панели с АВР. 3.4.Существующую панель ЩО-59 Iс.ш. и ТСН-2 IIс.ш. в РУ-0,4кВ соединяют с АВР в шкафу 0,4кВ с помощью кабельных перемычек. 4.Пусконаладочные работы. 5.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-25-ЭС «Реконструкция РУ-10кВ РП-Елшанский, расположенного по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт». |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-1996 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт (территория МК-97). ТП-1456 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, вблизи дома №21а. ТП-351 по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, вблизи дома №65. ТП-1374 по адресу: г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, д.13. ТП-668 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 23. ТП-856 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 21. ТП-1571 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, около дома №17. ТП-249 по адресу: г. Саратов, ул. Безымянная, напротив дома №4. ТП-902 по адресу: г. Саратов, ул. Мира, во дворе дома №15. ТП-315 по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 71. РП-Елшанский по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 11 816 221 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести двадцать один) рубль 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 43.21.10.290 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 43.21 |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 26.04.2019 года с 09:00 до 15.05.2019 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 26.04.2019 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 15.05.2019 года 16:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |