Приложение № 1

к договору № 1627 М от 14.05.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7019-18-ип от 19.09.2018 года. ТУ №7019 от 19.09.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ТП-38 по адресу: г Саратов, ул. 2-я Садовая/ул. Пугачевская. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж камер КСО – 5 шт. 2.2 Демонтаж существующего кабеля от трансформаторов до РУ-6 кВ. 2.3 На время реконструкции РУ-6 кВ ТП-38 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 6 кВ направления к ТП-449 на силовой трансформатор, для чего существующий кабель в направлении к ТП-449 демонтировать из существующей ячейки №1 ТП-38 и перезавести в камеру трансформатора №2 кабелем АСБ 10-3х150мм2. 2.4 Перед установкой камер КСО-394: - демонтаж четырех существующих кирпичных перегородок; - демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; - устройство новых кабельных приямков с перегородками под установочные размеры камер КСО-394; - углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков обрамить сталью угловой 50х50х5; - разборка фундаментов под закладку труб; - разборка бетонных полов в РУ-0,4 кВ; - закладка в полу стальных труб из камер трансформаторов в РУ-6 кВ; - закладка полиэтиленовых труб для захода кабелей в новые камеры КСО; - заливка пола до уровня порога. 2.5 Монтаж камер КСО-394 в РУ-6 кВ ТП-38: КСО-394-03-3шт. (камеры №2, 5, 6), КСО-394-04-2шт. (камеры №1, 7), КСО-394-14-2шт. 2.6 Монтаж сборных шин в РУ-6 кВ ТП-38 АД 31Т 60х6 мм. 2.7 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ 10-3х50 мм2 для подключения силовых трансформаторов к РУ-6 кВ (яч. №1 и №7). 2.8 После реконструкции РУ-6 кВ ТП-38, существующий кабель в направлении к ТП-449 перезавести в новую камеру КСО-394 №6 РУ-6 кВ ТП-38 с наращиванием по длине, также произвести перезаводку действующих КЛ-6 кВ в новые камеры КСО-394. 2.9 Перезаводка действующих кабелей 6 кВ РУ-6 кВ ТП-38 в новые камеры КСО-394 на I с.ш.: в камеру №2 кабель в направлении к ТП-418; на II с.ш.: в камеру №5 кабель в направлении к ТП-449; в камеру №6 кабель в направлении к ТП-1079. 2.10 Присоединить в РУ-0,4 кВ II с.ш. ТП-38 кабель направления на «ВЛ ул. Пугачевская к Новоузенской» под общие контакты с кабелем направления к «ВЛ к 2-я Садовая». 2.11 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-38 яч. №1 комплекта предохранителей ПК-102-6-50-31,5 УЗ, в яч. №7 комплект предохранителей ПК-102-6-80-20 УЗ с комплектами ПК-держателей. 2.12 Корпуса монтируемых камер присоединить сталью полосой 40х5 мм к существующему заземляющему устройству. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.05.2019 года по 23.09.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-38 с заменой оборудования на 3КСО-394-03, 2КСО-394-04, 2КСО-394-14 и устройством 2-х секций шин. Присоединение кабелей 6 кВ к ТП-418 на I с.ш., к ТП-1079 и ТП-449 на II с.ш.». Шифр 11-18-133-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |