Приложение № 1

к договору № 1408 М от 16.05.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «ЭЛТЕК» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5166-17-ип от 02.05.2017 года. ТУ №5166-2 от 14.09.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-535 до опоры №1-00/1 по ул. Гоголя; от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/5 по ул. Гоголя; от опоры №1-00/1 до опоры №3-00/2 ул. им. Чапаева В.И., 93. ШРС/ТП-63 по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя/ ул. Чапаева. КЛ-0,4 кВ от ШРС/ТП-63 до пунктовой опоры №1-01/7 (кабельный вывод). ВЛИ-0,4кВ от ШРС/ТП-63 от пунктовой опоры №1-01/7 до ВРУ нежилого помещения по адресу: г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., 93. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж неизолированных и изолированных проводов. 2.2 Демонтаж опор – 2 шт. 2.3 Правка существующей ж/б опоры – 1 шт. 2.4 Замена в РУ-0,4 кВ ТП-535 в яч. №1 ЩО-70 рубильника меньшего номинала на РПС-400 с правым приводом. 2.5 Монтаж контактной группы на 400 А в ШРС/ТП-63. 2.6 Перевод нагрузок с ТП-63 на ТП-535. 2.7 Монтаж мет. опор – 4 шт. 2.8 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х150 мм2, протяженностью 22 метра (кабельный вывод). 2.9 Монтаж провода СИП-2-3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 186 метров. 2.10 Монтаж провода СИП-2-3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 202 метра. 2.11 Монтаж силового ящика ЯБПВУ-250 – 1 шт. 2.12 Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 16.05.2019 года по 09.08.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ТП-63 от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-535 до опоры №1-00/8 ВЛ-0,4 кВ ТП-63. Перевод нагрузок с ТП-63 на ТП-535. Реконструкция ШРС/ТП-63. Прокладка КЛ-0,4 кВ от ШРС/ТП-63 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-63 и ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры до ВРУ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., 93 (шифр 08-18-91 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 6.Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |