Приложение № 1

к договору № 1566 М от 17.05.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________А. Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5866-17-ип от 18.12.2017 года. ТУ №9435 от 18.12.2017 года. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | Новая КТП транзитного типа по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 2-е отделение совхоза «Комбайн», б/н. 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ КТП-657 и до соединения с кабелем ТП-739 II с.ш. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до пунктовой опоры №1-03/20 новой ВЛИ-0,4 кВ (кабельный вывод). ВЛИ-0,4кВ новой КТП от пунктовой опоры до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 103. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1 Установка КТП-400/10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ; оборудованием РУ-10 кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-03-2шт), сборных шин АД 31 Т 50х5мм. 2.2 Монтаж узла учета электроэнергии в ЩУ РУ-0,4кВ новой КТП типа «Меркурий 236» и модема GPRS терминалом TELEOFIS WRX768-R6U. 2.3 Демонтаж в РУ-10 кВ КТП-657 яч.№3 существующего кабеля направления к ТП-739 II с.ш. до проектируемой соединительной муфты. 2.4 Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от яч.№1 РУ-10 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-739 II с.ш., протяженностью 822 метра. 2.5 Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от яч.№3 РУ-10 кВ новой КТП до яч.№3 РУ-10 кВ КТП-657, протяженностью 826 метров. 2.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АСБ-1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ новой КТП до пунктовой опоры №1-03/20, протяжённостью 45 метров (2 кабельных вывода). 2.7 Монтаж металлических опор – 6 шт. 2.8 Монтаж провода СИП 2 3х70 мм2+1х70 мм2, протяженностью 213 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 метров при наибольших стрел провеса и отклонении СИП). |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 17.05.2019 года по 16.08.2019 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Установка на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010114:951 КТП-10/0,4 кВ. Прокладка 2КЛ-10 кВ от новой КТП до КТП-657. Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Новосоколовогорский жилой район, уч. 103» (шифр 12-18-143-ЭС). |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 6.Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электро-установок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |  |  |  |