Приложение № 1

к договору № 1680 М от 22.05.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7180-18-тн от 08.11.2018 года. ТУ №7180-1 от 29.11.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | ТП-1284 по адресу: г Саратов, ул. им. Пугачева Е.И. угол ул. Б. Казачья (школа 67). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж силового трансформатора – 2 шт. 2.2 Демонтаж направляющих. 2.3 Демонтаж существующих шин. 2.4 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400/6 – 2 шт. 2.5 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформаторов. 2.6 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ алюминиевыми шинами АД 31Т 60х6. 2.7 Монтаж в РУ-6 кВ в яч. №1,2 комплекта предохранителей ПКТ-102-6-80-20УЗ, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ в вводных панелях №2 и №5 предохранителей ПН2-630, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №3 руб. №4 I с.ш. рубильника РПС-4П с предохранителем ПН2-400 с уставкой 315А и в панели №6 руб. №2 II с.ш. рубильника РПС-4Л с предохранителем ПН2-400 с уставкой 315А. 2.10 Ремонт пола в камерах трансформаторов, с восстановлением полов до уровня порога (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.11 В камерах трансформаторов ТП-1284 существующее проходное окно обрамить стальным уголком 50х50х5мм. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 22.05.2019 года по 25.09.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-1284, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 123». Шифр 03-19-40-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |