УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«24» мая 2019 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 136-19 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 31907906869 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж силового трансформатора Т-2 250 кВА – 1 шт. 2.2 Демонтаж камер КСО. 2.3 Демонтаж контура заземления. 2.4 На время реконструкции ТП-113 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 10 кВ в направлении к ТП-1793 на силовой трансформатор №1, для чего необходимо данный кабель нарастить по длине кабелем АСБ 10-3х185мм2. 2.5 После реконструкции ТП-113 кабель АСБ 10-3х185мм2 в направлении ТП-1793 перезавести в новую камеру №6 КСО-394 II с.ш. РУ-10 кВ. 2.6 Монтаж в ТП-1793 комплекта предохранителей ПК-102-10-50-12,5 УЗ с ПК-держателями на время временной перезаводки. 2.7 Перед установкой камер КСО-394 произвести следующие строительные работы: - демонтаж в существующем кабельном канале кирпичных перегородок; - устройство новых кабельных приямков с перегородками под установочные размеры камер КСО-394; - углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков обрамить сталью угловой 50х50х5; - разборка бетонных полов; - закладка в полу асбестоцементных труб для захода трех существующих кабелей 10 кВ в новые линейные камеры КСО-394; - заливка пола до уровня порога; - закрытие кабельного приямка стальным листом. 2.8 Монтаж контура заземления РУ-10 кВ ТП-113. 2.9 Монтаж камер КСО-394 в РУ-10 кВ ТП-113: КСО-394-03-3шт. (камеры №3, 4, 6), КСО-394-04-2шт. (камеры №1, 2), КСО-394-15-1шт.; шинный мост с разъединителями (ШМР) – 1 шт.; торцевые камеры с приводами – 2шт. 2.10 Во вновь устанавливаемых камерах КСО-394-04 предусмотреть установку комплекта предохранителей ПК-102-10-50-12,5 УЗ в камерах №1 и №2 для защиты силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ТМГ-400 кВА. 2.11 Корпуса монтируемых камер присоединить сталью полосой 40х4 мм к новому заземляющему контуру РУ-10 кВ. 2.12 После реконструкции РУ-10 кВ ТП-113 три действующих кабеля 10 кВ завести через асбестоцементные трубы в новые камеры КСО-394 на I с.ш.: в кам. №3 в направлении «ТП-885»; на II с.ш.: в кам. №4 в направлении «ТП-638»; в кам. №6 в направлении «ТП-1793». 2.13 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/10 – 1 шт. 2.14 Силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ, при помощи шинного моста алюминиевой шиной АД 31Т 60х6. 2.15 Устанавливаемый силовой трансформатор Т-2 и существующий трансформатор Т-1 соединить с РУ-10 кВ кабелем АСБ-10-3х50 мм2. 2.16 В РУ-0,4 кВ ТП-113 монтаж предохранителей ПН-2 и трансформаторов тока в панели №6 ЩО-70 II с.ш., взамен аппаратов меньшего номинала. Новое строительство: 2.17 Монтаж КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-113 (панель №3 I с.ш. и панель №5 II с.ш.) 2АПвБбШв-1-4х120 мм2 до ВРУ здания, протяженностью 260 метров. 2.18 Перезавести из панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ существующего абонента «офисные помещения Молодежный проезд, 5», (кабелем АВВГ-1-2х10 мм2) на свободный руб. Р-250А в панель №1 I с.ш. 2.19 Монтаж в панели №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-113 линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-113 по адресу: г Саратов, 5-й Международный проезд угол ул. Международной, 11. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-113 до ВРУ здания по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 27 |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 1 837 435 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 13.07.2018 г. № 126-4. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.