Приложение № 1

к договору № 1557 М от 24.05.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1240-13-ип от 06.11.2013 года. ТУ №1240-1 от 28.06.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | ТП-113 по адресу: г Саратов, 5-й Международный проезд угол ул. Международной, 11. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-113 до ВРУ здания по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 27 |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж силового трансформатора Т-2 250 кВА – 1 шт. 2.2 Демонтаж камер КСО. 2.3 Демонтаж контура заземления. 2.4 На время реконструкции ТП-113 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 10 кВ в направлении к ТП-1793 на силовой трансформатор №1, для чего необходимо данный кабель нарастить по длине кабелем АСБ 10-3х185мм2. 2.5 После реконструкции ТП-113 кабель АСБ 10-3х185мм2 в направлении ТП-1793 перезавести в новую камеру №6 КСО-394 II с.ш. РУ-10 кВ. 2.6 Монтаж в ТП-1793 комплекта предохранителей ПК-102-10-50-12,5 УЗ с ПК-держателями на время временной перезаводки. 2.7 Перед установкой камер КСО-394 произвести следующие строительные работы: - демонтаж в существующем кабельном канале кирпичных перегородок; - устройство новых кабельных приямков с перегородками под установочные размеры камер КСО-394; - углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков обрамить сталью угловой 50х50х5; - разборка бетонных полов; - закладка в полу асбестоцементных труб для захода трех существующих кабелей 10 кВ в новые линейные камеры КСО-394; - заливка пола до уровня порога; - закрытие кабельного приямка стальным листом. 2.8 Монтаж контура заземления РУ-10 кВ ТП-113. 2.9 Монтаж камер КСО-394 в РУ-10 кВ ТП-113: КСО-394-03-3шт. (камеры №3, 4, 6), КСО-394-04-2шт. (камеры №1, 2), КСО-394-15-1шт.; шинный мост с разъединителями (ШМР) – 1 шт.; торцевые камеры с приводами – 2шт. 2.10 Во вновь устанавливаемых камерах КСО-394-04 предусмотреть установку комплекта предохранителей ПК-102-10-50-12,5 УЗ в камерах №1 и №2 для защиты силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ТМГ-400 кВА. 2.11 Корпуса монтируемых камер присоединить сталью полосой 40х4 мм к новому заземляющему контуру РУ-10 кВ. 2.12 После реконструкции РУ-10 кВ ТП-113 три действующих кабеля 10 кВ завести через асбестоцементные трубы в новые камеры КСО-394 на I с.ш.: в кам. №3 в направлении «ТП-885»; на II с.ш.: в кам. №4 в направлении «ТП-638»; в кам. №6 в направлении «ТП-1793». 2.13 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/10 – 1 шт. 2.14 Силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ, при помощи шинного моста алюминиевой шиной АД 31Т 60х6. 2.15 Устанавливаемый силовой трансформатор Т-2 и существующий трансформатор Т-1 соединить с РУ-10 кВ кабелем АСБ-10-3х50 мм2. 2.16 В РУ-0,4 кВ ТП-113 монтаж предохранителей ПН-2 и трансформаторов тока в панели №6 ЩО-70 II с.ш., взамен аппаратов меньшего номинала. Новое строительство: 2.17 Монтаж КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-113 (панель №3 I с.ш. и панель №5 II с.ш.) 2АПвБбШв-1-4х120 мм2 до ВРУ здания, протяженностью 260 метров. 2.18 Перезавести из панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ существующего абонента «офисные помещения Молодежный проезд, 5», (кабелем АВВГ-1-2х10 мм2) на свободный руб. Р-250А в панель №1 I с.ш. 2.19 Монтаж в панели №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-113 линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.05.2019 года по 25.06.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-113, расположенная в Ленинском районе г. Саратова, Молодежный проезд, 5. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-113 до ВРУ здания АО «Биоамид», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 27». Шифр 01-19-02-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |