ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2019 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить арматуру для СИП (далее «Товар»), в полном соответствии с техническими характеристиками Товара (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью договора, в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящий договор заключен Покупателем на основании Протокола __________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Продавец поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

2.3. Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2019 г.

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

2.4. Датой поставки Товара является дата товарной накладной.

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 43Д.

2.6. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

2.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 20 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС.»

4.2. Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты поставки Товара.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1 Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

5.2.	Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора:

8.3.1. Основаниями для одностороннего расторжения договора могут быть (в том числе, но не исключительно):

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта наличия возбужденной процедуры ликвидации участника закупки и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

- установление факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.3.2. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Покупателем в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Покупатель уведомляет Поставщика 
за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Покупателя о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

8.4. Порядок расторжения Договора:

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.4.3. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 64540006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | ____________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» ___________2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2019 г.

Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

Производитель Товара: ООО «НИЛЕД»

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка арматуры для СИП должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение наименования арматуры к СИП;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки арматуры к СИП должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждая партия арматуры должна подвергаться испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы:

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии;

- заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- товарные накладные;

- счета-фактуры.

Перечень и характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответвительный прокалывающий зажим | P616R | Сфера применения: для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление: 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Материал контактных пластин - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов должны осуществляться под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. |
| 2 | Ответвительный прокалывающий зажим абонентский | Р 645 | Сфера применения: для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление: 16-150/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Материал контактных пластин - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов должны осуществляться под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. |
| 3 | Хомут | E 260 | Товар должен быть изготовлен из диэлектрического материала. Длина 255 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН. |
| 4 | Комплект промежуточной подвески | ES 1500 | Комплект – разборный. Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-120 мм². МРНЗ 12 кН. В кронштейне должен быть технологический выступ под крюк монтажного раскаточного ролика. Обязательно наличие звена ограниченной прочности и подвижного звена. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 5 | Кронштейн | CA 2000 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Крепление должно производиться одним или двумя болтами, или монтажной лентой. Моноблок должен быть выполнен из экструдированного профиля и иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, для увеличения прочности его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 6 | Анкерный кронштейн для проводов ввода | CA 16 | Материал - из алюминиевого сплава методом экструзии с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление должно производиться одним болтом или монтажной лентой. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 7 | Анкерный клиновой зажим | DN 123 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, должна быть выполнена из коррозионностойкой стали. |
| 8 | Фасадное крепление | SF 50 | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. |
| 9 | Монтажная лента | F 207 | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 20+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Маркировка на МЛ должна наноситься через 1 погонный метр методом обеспечивающим читаемость на весь срок службы ВЛ. В маркировке следует указывать: марку ленты, товарный знак изготовителя, год выпуска. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (25 ± 0,5) м или (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 10 | Скрепа | NC 20 | Должна изготавливаться из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 8.4 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепа не должна уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ). Технологический разрез должен быть выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. |
| 11 | Ответвительный прокалывающий зажим абонентский переходный | N 640 | Сфера применения: для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-120/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из металлического сплава методом литья. Цвет корпуса - серый. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых при ответвлении СИП от ВЛИ. |
| 12 | Ответвительный прокалывающий зажим магистральный | P 70 | Сфера применения: для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима должна быть снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 13 | Соединительный зажим | MJPT 35N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 35 мм². |
| 14 | Соединительный зажим | MJPT 50N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 50 мм². |
| 15 | Соединительный зажим | MJPT 70N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 70 мм². |
| 16 | Соединительный зажим | MJPT 50 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение жил 50мм². |
| 17 | Соединительный зажим | MJPT 70 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение жил 70 мм². |
| 18 | Соединительный зажим | MJPT 95 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение жил 95 мм². |
| 19 | Соединительный зажим | MJPT 95N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 95 мм². |
| 20 | Соединительный зажим | MJPT 120 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение жил 120 мм². |
| 21 | Изолированный торцевой ключ | CL 13 Click | Должен быть изготовлен из высокопрочной стали. Рукоятка трещетки изготовлена из резины. Применятся для затяжки болтов и головок ответвительных зажимов. Сечение 13 мм2. |
| 22 | Инструмент натяжения ленты | CVF | Инструмент винтового типа. Предназначен для натяжения и резки металлической ленты. Должен иметься специальный нож для отрезания лишнего конца ленты. Обрезка ленты должна производиться отжатием рычага поворотного ножа. |
| 23 | Герметизирующая лента | SCT20 | Предназначена для восстановления герметичности изоляции СИП, для наполнения и выравнивания поверхности под термоусаживаемыми изделиями. Изоляция ленты черного цвета с самосхватывающейся мастикой, лента высокоэластичная, устойчива к воздействию солнечного ультрафиолета, озона, размеры ленты: толщина 0,75 длина 10 м. ширина 22 мм. |
| 24 | Кронштейн | CS 1500 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 25 | Зажим плашечный | CD 150 | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов , зажим должен быть выполнен из алюминиевого сплава, снабжен двумя болтами. Сечение магистраль/ответвление 16-50/16-150 мм2. |
| 26 | Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 16 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 16 мм². |
| 27 | Хомут | E 778 | Диэлектрический материал. Длина 175 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН. |
| 28 | Влагозащищённый зажим | P 71 | Сфера применения: Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление – 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления должны затягиваться раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Поставка должна производиться в комплекте с защитным чехлом. Зажимы должны обеспечивать многократное присоединение и отсоединение абонентских проводов без снятия зажима с магистрального провода. |
| 29 | Влагозащищённый зажим | P 72 | Сфера применения: Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления должны затягиваться раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажимы должны обеспечивать многократное присоединение и отсоединение абонентских проводов без снятия зажима с магистрального провода. Поставка должна производиться в комплекте с защитным чехлом. Должен позволять осуществить два ответвления из одной точки. |
| 30 | Ответвительный прокалывающий зажим магистральный переходный | N 70 | Сфера применения: Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/16-95 мм². Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из металлического сплава методом литья. Цвет корпуса - серый. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых при ответвлении СИП от ВЛИ. |
| 31 | Анкерный клиновой зажим | РАС 25 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2,2 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Должен быть снабжён крюком крепления, для удобства монтажа. Крюк должен быть выполнен из коррозионностойкой стали. |
| 32 | Соединительный зажим | MJPT 54.6N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 54,6мм². |
| 33 | Соединительный зажим | MJPT 120N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 120 мм². |
| 34 | Изолированный торцевой ключ | CL 10 Clik | Должен быть изготовлен из высокопрочной стали. Рукоятка трещетки должна быть изготовлена из резины. Применятся для затяжки болтов и головок ответвительных зажимов. Сечение 10 мм2. |
| 35 | Ножницы секторные | С 32 -ВК | Сфера применения: для резки проводов, жгутов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами диаметром не более 32 мм. Инструмент должен иметь зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52. |
| 36 | Фарфоровый штыревой изолятор | ШФ-20Г | Сфера применения: для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В, частотой 50 Гц при температуре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 60. Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ: 135 Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ: 180 |
| 37 | Зажим анкерный | PA 1500 | Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали, снабжен шаровидными оконцевателями. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 38 | Кронштейн | CS 10-3 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Крепление должно производиться одним или двумя болтами или монтажной лентой. Моноблок должен быть выполнен из экструдированного профиля, иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн и повышения прочности его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 39 | Зажим | CD 35 | Сфера применения: для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов. Должен быть выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом. Сечение магистраль/ответвление 10-50/10-50 мм2. |
| 40 | Адаптер для наложения защитного заземления зажим | PC 481 | Сечение магистрали 16-150 мм². Поставка должна осуществляться в комплекте с адаптером с медным проводником. Затягивающий болт или гайка должны быть электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из металлического сплава. Контактные пластины прокалывающего герметичного зажима - лужёная медь. Сечение проводника адаптера 16 мм2. |
| 41 | Защитный колпачок | CE 25-150 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 25-150 мм². |
| 42 | Защитный колпачок | CE 6-35 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 6-35 мм². |
| 43 | Влагозащищённый прокалывающий зажим | P 21 | Сфера применения: для подключения потребителей, а так же для соединения проводов уличного освещения. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление – 10-25/2,5-35 мм². Магистральный провод и провод ответвления должны затягиваться раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Поставка должна осуществляться в комплекте с защитным чехлом. Зажимы должны обеспечивать многократное присоединение и отсоединение абонентских проводов без снятия зажима с магистрального провода. |
| 44 | Изолированный наконечник | CPTA R 70 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма должны быть адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, должна быть совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 70 мм². |
| 45 | Корпус предохранителя | PF 35 | Материал - алюминиевый сплав. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Фиксация провода должна осуществляться без опрессовки. Герметизированные затягивающие болты со срывными головками. Сечение жил 6-35 мм². В держателях должны быть установлены трубчатые предохранители размером 22х58 мм с допустимым током нагрузки 6-63А. |
| 46 | Колпачок | K-9 | Предназначены для установки штыревых изоляторов IF27, ШФ20Г на штыри траверс. |
| 47 | Подвесной полимерный изолятор | SML 70/10 | Конструкция: высокопрочный стеклопластиковый стержень с нормированной механической прочностью на растяжение не менее 70 кН, защищённый цельнолитой кремнеорганической ребристой оболочкой. Тип оконцевателей: гнездо/проушина. |
| 48 | Соединитель УШКО | UU 7-16 -BK | Сфера применения: для соединения серьги С 7-16, входящей в состав траверсы, с оконцевателем типа "пестик" полимерного натяжного изолятора. МРНЗ 70 кН. |
| 49 | Зажим натяжной болтовой | PAZ 3 | Сфера применения: для анкерного крепления защищённых и неизолированных проводов к натяжным изоляторам или изолирующим подвескам на концевых и угловых опорах. МРНЗ 40 кН, диапазон сечений 35-150 мм². Материал противоскользящего покрытия подвеса – кварцевый образив на термостойком клеевом слое. Фиксация провода в зажиме должна осуществляться с помощью двух болтов. |
| 50 | Спиральная вязка | CB 70 | Материал - сталь с полимерным покрытием. Сечение 70-95 мм². Наличие протектора от перетирания вязки о шейку изолятора. Наличие цветовой маркировки кембрика вязки - зелёный. |
| 51 | Ответвительный прокалывающий зажим | RP 150 | Сфера применения: для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм². Герметичный зажим с двумя срывными головками из металлического сплава. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов применяемых до 1кВ. |
| 52 | Соединительный зажим | MJRP 70N | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должны быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 70 мм². |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | Поставщик: ____________________/_________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2019 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								 «___» ______________ 2019 г.

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Кол-во Товара | Ед. измерения | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P616R | 1730 | штука |  |  |
| 2 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | Р 645 | 6950 | штука |  |  |
| 3 | ХОМУТ | E 260 | 6 | упаковка |  |  |
| 4 | КОМПЛЕКТ | ES 1500 | 332 | штука |  |  |
| 5 | КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CA 2000 | CA 2000 | 160 | штука |  |  |
| 6 | КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CA 16 | CA 16 | 550 | штука |  |  |
| 7 | ЗАЖИМ | DN 123 | 1050 | штука |  |  |
| 8 | КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ | SF 50 | 1380 | штука |  |  |
| 9 | ЛЕНТА | F 207 | 21 | упаковка |  |  |
| 10 | СКРЕПА | NC 20 | 25 | упаковка |  |  |
| 11 | ЗАЖИМ | N 640 | 1750 | штука |  |  |
| 12 | ЗАЖИМ | P 70 | 558 | штука |  |  |
| 13 | ЗАЖИМ | MJPT 35N | 140 | штука |  |  |
| 14 | ЗАЖИМ | MJPT 50N | 140 | штука |  |  |
| 15 | ЗАЖИМ | MJPT 70N | 161 | штука |  |  |
| 16 | ЗАЖИМ | MJPT 50 | 75 | штука |  |  |
| 17 | ЗАЖИМ | MJPT 70 | 308 | штука |  |  |
| 18 | ЗАЖИМ | MJPT 95 | 287 | штука |  |  |
| 19 | ЗАЖИМ | MJPT 95N | 122 | штука |  |  |
| 20 | ЗАЖИМ | MJPT 120 | 257 | штука |  |  |
| 21 | ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ | CL 13 Click | 23 | штука |  |  |
| 22 | ИНСТРУМЕНТ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ | CVF | 3 | штука |  |  |
| 23 | ЛЕНТА | SCT20 | 72 | штука |  |  |
| 24 | КРОНШТЕЙН | CS 1500 | 80 | штука |  |  |
| 25 | ЗАЖИМ | CD 150 | 540 | штука |  |  |
| 26 | ЗАЖИМ | MJPB 16 | 450 | штука |  |  |
| 27 | ХОМУТ | E 778 | 4 | упаковка |  |  |
| 28 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P 71 | 180 | штука |  |  |
| 19 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | P 72 | 54 | штука |  |  |
| 30 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ | N 70 | 40 | штука |  |  |
| 31 | ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ КЛИНОВОЙ | РАС 25 | 60 | штука |  |  |
| 32 | ЗАЖИМ | MJPT 54.6N | 10 | штука |  |  |
| 33 | ЗАЖИМ | MJPT 120N | 22 | штука |  |  |
| 34 | ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ | CL 10 Clik | 6 | штука |  |  |
| 35 | НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ | С 32 -ВК | 1 | штука |  |  |
| 36 | ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ | ШФ-20Г | 39 | штука |  |  |
| 37 | ЗАЖИМ | PA 1500 | 7 | штука |  |  |
| 38 | КРОНШТЕЙН | CS 10-3 | 7 | штука |  |  |
| 39 | ЗАЖИМ | CD 35 | 4 | штука |  |  |
| 40 | ЗАЖИМ | PC 481 | 5 | штука |  |  |
| 41 | КОЛПАЧОК | CE 25-150 | 2 | штука |  |  |
| 42 | КОЛПАЧОК | CE 6-35 | 1 | упаковка |  |  |
| 43 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ | P 21 | 100 | штука |  |  |
| 44 | ИЗОЛИРОВАННЫЙ НАКОНЕЧНИК | CPTA R 70 | 4 | штука |  |  |
| 45 | КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | PF 35 | 50 | штука |  |  |
| 46 | КОЛПАЧОК | K-9 | 21 | штука |  |  |
| 47 | ИЗОЛЯТОР | SML 70/10 | 10 | штука |  |  |
| 48 | УШКО | UU 7-16 -BK | 20 | штука |  |  |
| 49 | ЗАЖИМ | PAZ 3 | 10 | штука |  |  |
| 50 | ВЯЗКА | CB 70 | 4 | комплект |  |  |
| 51 | ЗАЖИМ | RP 150 | 3 | штука |  |  |
| 52 | ЗАЖИМ | MJRP 70N | 3 | штука |  |  |
| Итого (Цена договора): |  |  |  |  |  |  |
| из них НДС 20% (без НДС) |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |