Приложение № 1

к договору № 1489 М от 11.06.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6597-18-ип от 29.05.2018 года. ТУ №6597 от 29.05.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ТП-1030 по адресу: г. Саратов, 2-й Мельничный пр., 3. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Демонтаж существующего оборудования. 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ камере трансформатора Т-2. 2.3.Замена существующих сборных шин в камере трансформатора Т-2 на шины АД 31Т 60х6. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ двух рубильников РПС-2 с предохранителем ПН 2/250 с уставкой 250А. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в водных панелях №2 и №6 предохранителей ППНИ-39-630 и вводных рубильников РЕ-19-39 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6.Замена существующих сборных шин в РУ-0,4кВ на шины АД 31Т 80х8. 2.7.Монтаж комплекта оборудования в РУ-6кВ: КСО-394-03-3шт., КСО-394-04-2шт., КСО-394-14-2шт. 2.8.Монтаж РУ-6кВ сборных шин АД 31Т 50х5. 2.9.Соединение силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 с РУ-6кВ кабелем АСБ-10-3х70мм2. 2.10.На время монтажа кабельного канала в РУ-6кВ необходимо выполнить временную перезаводку существующего кабеля 6кВ направления «к РП-Чернышевский» на трансформатор Т-1. 2.11.Выполнить в РУ-6кВ новый кабельный канал с приямками. Углы кирпичной кладки каналов и перегородок обрамить сталью угловой. Перегородки в существующем канале демонтировать. 2.12.Перезавести существующие кабели в устанавливаемые ячейки РУ-6кВ: -кабель направления «к ТП-365» в ячейку №1; -кабель направления «к ТП-1084» в ячейку №6; -кабель направления «к РП-Чернышевский». 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.06.2019 года по 25.06.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-1030 по адресу: г. Саратов, 2-й Мельничный пр., 3. 2КЛ-0,4кВ от ТП-1030 до ВРУ заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Мельничный пр.». Шифр 09-18-106-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |