Приложение № 1

к договору № 1459М от 20.06.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________Д. В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6549-18-ип от 27.04.2018 года. ТУ № 6549-1 от 05.10.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и место расположение объекта | ТП по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 2. 3КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-491, где два соединить с кабелями 10кВ направлений к РП-Магистральный–II и к ТП-1036-II, демонтировав их из ТП-491, а один кабель завести в ТП-491. КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем 10кВ к ТП-975-I с учетом ближайших соединительных муфт. КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем 10кВ к ТП-1036-I с учетом ближайших соединительных муфт 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2. 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2. 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1.Строительство новой ТП типа К-42-1000. 2.2.Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630-10/0,4кВ, оборудования РУ-10кВ: КСО-394-03-5шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР, оборудования РУ-0,4кВ: ЩО-70-1-03-4шт., ЩО-70-1-44-2шт., ЩО-70-1-73-2шт. 2.3.Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 2.4.Монтаж освещения в новой ТП. 2.5.Монтаж заземления ТП. 2.6. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП - 1036-II, протяженностью 1х95 метров. 2.7. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлениях к РП-Магистральный–II, протяженностью 1х95 метров. 2.8. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлениях к ТП - 1036-I, протяженностью 1х100 метров. 2.9. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлениях к ТП - 975-I, протяженностью 1х100 метров. 2.10. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до ТП – 491 протяженностью 1х35 метров. 2.11. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 б/с «А» жилого дома, кабелем АСБл-1-4х70 мм2, общей протяженностью 4х75 метров. 2.12. Монтаж в панели №1 I с.ш. и панели №8 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 315 А. 2.13. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 б/с «Б» жилого дома, кабелем АСБ-1-4х95 мм2, общей протяженностью 4х125 метров. 2.14. Монтаж в панели №1 I с.ш. и панели №8 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 355 А. 2.15. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 б/с «Е» жилого дома, кабелем АСБ-1-4х95 мм2, общей протяженностью 4х130 метров. 2.16. Монтаж в панели №2 I с.ш. и панели №7 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 315 А. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 20.06.2019 года по 01.08.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Кабельная линия 10 кВ от новой ТП до ТП-491, до соединения с кабелями в направлениях к РП-Магистральный - II и к ТП-1036 – II и до соединения с кабелем в направлении «ТП – 1036 – I - ТП – 346-I». Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1, ВРУ-2 и ВРУ – 3 многоэтажного жилого дома, расположенного в Ленинском районе г. Саратова, Московское шоссе, 2 » (шифр 06-18-75 ЭС). Проект: «Строительство новой ТП по типу К – 42-1000 по адресу: г. Саратов, Ленинский район. Московское шоссе, 2» (шифр 06-18-75-АС альбом -1. 06-18-75-ЭМ альбом -2). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |