Приложение №1

к договору № 1731 П от 02.07.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «ЭЛТЕК» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________Д.В. Пивовар |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7430-19-ип от 14.02.2019 года. ТУ №7430-1 от 13.05.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | Оборудование ТП-753 по адресу: г. Саратов, п/л «Огонек», 9-я Дачная, остановка. 2КЛ-10кВ от ТП-753 до ТП-481. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-753 до ВРУ-1 здания по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-753 до ВРУ-2 здания по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование реконструкции ТП-753: замена трансформаторов ТМ-180 кВА на трансформаторы ТМГ-400-10/0,4 кВ с заменой ПК-10; установка в РУ-10 кВ трех камер КСО-394 (две линейные и одна на трансформатор), шинного моста ШМР-2 с двумя РВз-10/630; прокладка кабельной перемычки к силовому трансформатору №2; установка в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей ЩО-70 и двух шинных мостов. 3.Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от ТП-753 до ТП-481, где один кабель завести в РУ-10 кВ ТП-481 I с.ш., а второй соединить с кабелем к ТП-193 (II с.ш.), демонтируемым из ТП-481, протяженностью ориентировочно 2х260 метров. 4.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-753 до ВРУ-1 здания, протяженностью ориентировочно 2х100 метров. 5. Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-753 до ВРУ-2 здания, протяженностью ориентировочно 2х150 метров. 6.Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 02.07.2019 года по 02.09.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |