Приложение №1

к договору № 1759 П от 26.07.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________Д.В. Пивовар |  |  | _______________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"_________________2019 г. |  |  | "_____"________________2019 г. |  |

# ЗАДАНИЕ на проектирование

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7724-19-ип от 29.04.2019 года. ТУ №7724 от 29.04.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | КТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1. 2КЛ-10кВ от РП-Поливановский до новой КТП. РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование установки новой КТП-250-10/0,4кВ транзитного типа с комплектом оборудования РУ-10кВ (камеры КСО-394), РУ-0,4кВ (панели ЩО-70), силовыми трансформаторами мощностью 250кВА. 3.Проектирование 2КЛ-10кВ от РП-Поливановский до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2х300 метров. 4.Проектирование реконструкции РУ-10кВ РП-Поливановский с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-298-1-8ВВ-600 У3 с вакуумными выключателями BB/TEL-10. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 26.07.2019 года по 27.12.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Требования к инженерно-геодезическим изысканиям | 1.Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке. 2.Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | -Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ. -Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 года №384-ФЗ. -Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов». -ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации». -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». -Правила устройства электроустановок. -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №229. -ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979 года с изменениями и дополнениями. -ГОСТ Р 51872-2002. «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», утвержден Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 года №120. -СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Особые указания | Рабочая документация должна содержать технико-экономические показатели в отношении каждой линии электропередачи, в том числе сведения о протяженности и глубине заложения (для подземных кабелей). |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерно-геодезических изысканиях-на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |
| Особые требования к оформлению результатов работ | 1.Документы, являющиеся Результатом работ, на бумажном носителе должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль. |
| Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику: -документы, являющиеся Результатом работ на бумажном и электронном носителях в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ» настоящего задания на проектирование; -акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; -справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |