Дополнительное соглашение № 1

к договору поставки № 64 от 01 августа 2019 г.

г. Саратов	                                                                                                    «26» августа 2019 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСнабжение», в лице директора Половникова Константина Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки № 64 от 01 августа 2019 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

- Внести в пункт 3 «Перечень и характеристика Товара» Приложения №1 «Техническое задание» Договора изменения и изложить п.п. 19-22 в следующей редакции:

| 19 | Провод ПуВ 1х2.5 белый | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле — 1.76 мм Номинальный наружный диаметр 3.4мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012. Межгосударственный стандарт. Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Провод ПуВ 1х6 белый | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле — 2.73 мм Номинальный наружный диаметр 4.3мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012. Межгосударственный стандарт. Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия |
| 21 | Провод ПуГВ 1х0,75 белый | Токопроводящая медная жила номинальным сечением 0,75 мм2 изоляция из ПВХ пластиката суммарной номинальной толщиной 0,6 мм. Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой 50 Гц Длительно допустимая токовая нагрузка 15 А Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 1 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С: не менее 0,011 МОм·км Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Минимальный радиус изгиба: 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −50...+70 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления | ГОСТ 31947-2012. Межгосударственный стандарт. Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия |
| 22 | Провод ПуГВ 1х6 белый | Токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 5 изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр токопроводящей жилы — 3,2мм Номинальный наружный диаметр 4.8мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 5 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 31947-2012. Межгосударственный стандарт. Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия |

- Внести изменения в Приложение № 2 «Спецификация на товар» к Договору и заменить наименования товаров в п.п. 19-22 на следующие:

| 19 | Провод ПуВ 1х2,5 белый |
| --- | --- |
| 20 | Провод ПуВ 1х6 белый |
| 21 | Провод ПуГВ 1х0,75 белый |
| 22 | Провод ПуГВ 1х6 белый |

- Настоящие изменения к Договору вступают в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

- Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: ООО «СтройТехСнабжение» |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 64540006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | Юр. адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, оф. 211 Фактический адрес: 614010, г. Пермь, ул. С. Данщина, д. 6а, оф. 10 ИНН 5904263387 КПП 590401001 ОГРН 1125904001420 р/с 40702810429190002173 АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» г. Нижний Новгород к/с 30101810200000000824 БИК 043601607 |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | Директор ____________________ К.А. Половников |