Приложение № 1

к договору № 1606 М от 14.08.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6971-18-ип от 27.08.2018 года. ТУ №6971-1 от 17.10.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ВЛИ-0,4кВ ТП-115 от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3. ШРС ТП-115 по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239. ВЛИ-0,4кВ ТП-115 от опоры №1-01/3 до вновь установленного ШРС ТП-115 по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239. КЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемого ШРС ТП-115 до ВРУ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж изолированных проводов. 2.2 Демонтаж опор – 1 шт. 2.3 Правка существующей опоры с последующим бетонированием – 1 шт. 2.4 Замена в РУ-0,4 кВ ТП-115 (панель №3, руб. №3) рубильника меньшего номинала на РПС-4. 2.5 Монтаж металлической опоры – 1 шт. 2.6 Демонтаж кабельного вывода. 2.7 Демонтаж существующих вводов. 2.8 Монтаж провода СИП-2-3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 164 метра. Новое строительство: 2.9 Монтаж шкафа ШРС-1-57 УЗ – 1 шт. 2.10 Монтаж провода СИП-2-3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 36 метров. 2.11 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х150 мм2, протяженностью 130 метров. 2.12 Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояния от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольшей стреле провеса и отклонении СИП). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.08.2019 года по 30.08.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ ТП-115 от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3. Установка ШРС у жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д.239. Прокладка КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до ВРУ объекта заявителя. (шифр 01-19-04-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |