Приложение № 1

к договору № 1629М от 06.09.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №4511-16-ип от 07.11.2016 года. ТУ №4511-1 от 02.11.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименования и место расположение объекта | Новая КТП транзитного типа по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул. 1-й Аптечной, ул. Курдюмской, 3-м Курдюмским пр. 4КЛ-10кВ от новой КТП: двух до ТП-1165, где один кабель завести в ТП-1165, а второй соединить с кабелем к ТП-1159, демонтировав его из ТП-1165 и двух кабелей до ТП-1159, где один кабель завести в ТП-1159, а второй соединить с кабелем к ТП-107, демонтировав его из ТП-1159. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул. 1-й Аптечной, ул. Курдюмской, 3-м Курдюмским пр. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. 2.1 Установка КТП-400/10/0,4кВ с двумя трансформаторами ТМГ-250-10/0,4кВ; оборудованием РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4кВ (ЩО-70). 2.2 Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ ТП-1165, протяженностью 420 метров. 2.3 Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединительной муфты к ТП-1159, протяженностью 385 метров. 2.4 Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ ТП-1159, протяженностью 625 метров. 2.5 Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединительной муфты к ТП-107, протяженностью 625 метров. 2.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АСБ-1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ новой КТП до ВРУ жилого дома, протяженностью 2х75 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 06.09.2019 года по 31.10.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Строительство КТП. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП до РУ-10 кВ ТП-1165. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП до РУ-10 кВ до соединения с кабелем направления ТП-1165 – ТП-1159. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП до РУ-10 кВ ТП-1159. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП до РУ-10 кВ до соединения с кабелем направления ТП-1159 – ТП-107. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП до ВРУ дома по адресу: г. Саратов, Кировский район, квартал, ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул. 1-й Аптечной, ул. Курдюмской, 3-м Курдюмским проездом» (шифр 01-19-16 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |