Приложение № 1

к договору № 1733 М от 04.10.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7543-19-ип от 03.04.2019 года. ТУ №7543-2 от 11.07.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-705 по адресу: г. Саратов, Техническая, 3. 4КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-1 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая. 2КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-2 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая. 4КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-3 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая. 2КЛ-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов, микрорайон К-16, ул. Техническая. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Демонтаж направляющих. 2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/10 – 2 шт. 2.4 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформаторов. 2.5 Монтаж в РУ-10 кВ кам. №9,10 комплектов предохранителей ПКТ-103-10-80-20УЗ, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №3 I с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №7 II с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №1 III с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала. 2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ в панели №9 IV с.ш. рубильника РПС-4 с предохранителем ПН2-400, взамен меньшего номинала. 2.10 Ремонт пола в камерах трансформаторов, с восстановлением полов до уровня порога (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.11 В камерах трансформаторов все металлические части присоединить к контуру заземления полосой 40х4 мм. Новое строительство: 2.12 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 4АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-1 школы, протяженностью 4х260 метров. 2.13 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 2АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-2 школы, протяженностью 2х260 метров. 2.14 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 4АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-3 школы, протяженностью 4х200 метров. 2.15 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 4АСБ-1-4х185 мм2 до ВРУ-4 школы, протяженностью 2х200 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 04.10.2019 года по 29.11.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-705. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-1 школы. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-2 школы. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-3 школы. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до ВРУ-4 школы по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Техническая около д.3». Шифр 07-19-93-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |