Приложение № 1

к договору № 1734 М от 17.10.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7394-19-ип от 29.01.2019 года. ТУ№ 7394-1 от 13.05.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления «ТП-231-ТП-574». КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-905. КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления «ТП-905-ТП-906». 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская. ТП-905 по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд угол ул. Огородной |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. Новое строительство 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления «ТП-231 – ТП-574», кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 960 метров. 2.2.Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-905, где один кабель завести в ТП-905, а второй соединить с кабелем направления «ТП-905 – ТП-906», в направлении к ТП-906, предварительно демонтировав его из РУ-6 кВ ТП-905, с учетом ближайших соединительных муфт., кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 140 метров. 2.3.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ детского сада, кабелем АПвБбШнг(А)-LS-1-4х185мм2, общей протяженностью 400 метров. Реконструкция 2.4. В РУ -6кВ ТП – 905 в камере № 2 демонтаж существующего выключателя нагрузки 2.5. Монтаж выключателя нагрузки ВНАз-630/10 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 17.10.2019 года по 29.11.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Строительство новой ТП по типу К-42-630 М4 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Миллеровская, около д. 57» Шифр 06-19-71-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |