Приложение № 1

к договору № 1777 М от 22.11.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7808-19-ип и №7809-19-ип от 27.05.2019 года. ТУ №7808 и №7809 от 27.05.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ от ТП-884 до ВРУ нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., 11, пом. 01, пом. 02. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Перезаводка существующего кабеля АСБ-1-4х35мм2 направления «ВРУ №2 нежилых помещений по ул. им. Лисина С.П., 11» из панели №5 IIс.ш. в панель №3 Iс.ш. РУ-0,4кВ ТП-884 под одни зажимы с существующим кабелем АСБ-1-4х35мм2 направления «ВРУ №2 нежилых помещений по ул. им. Лисина С.П., 11». Демонтаж остатка кабеля. 2.2.Перезаводка существующих кабелей АСБ-1-4х35мм2 направления «РУ-0,4кВ ТП-884» и «ВРУ №2 нежилых помещений по ул. им. Лисина С.П., 11» под одни зажимы. 2.3.Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-884 до ВРУ нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., 11, пом. 01, пом. 02, кабелем АСБ-1-3х150мм2, протяженностью 100 метров. 2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-884 панель №3 комплекта предохранителей ПН2-250 с током плавкой вставки 160А. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.11.2019 года по 30.12.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-884 до ВРУ №2 нежилых помещений. Присоединение существующих кабелей 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-884 и ВРУ №2 нежилых помещений под общие контакты по адресу: г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., 11». Шифр 09-19-118-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |