Приложение № 1

к договору № 1731 М от 05.12.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7430-19-ип от 14.02.2019 года. ТУ №7430-2 от 07.10.2019 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-753 по адресу: г. Саратов, п/л Огонек, остановка 9-я Дачная. КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-753 до соединения с кабелем ТП-193. КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-753 до ТП-481. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-1 здания по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная, б/н. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-2 здания по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная, б/н. |  |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж силовых трансформаторов 180кВА – 2 шт. 2.2 Демонтаж направляющих. 2.3 Демонтаж кабельной перемычки от трансформатора №2 до камеры №7. 2.4 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400/10 – 2 шт. 2.5 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформатора. 2.6 Монтаж кабельной перемычки АСБ-10-3х50 мм2, протяженностью 12 метров. 2.7 Монтаж оборудования РУ-10кВ: КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4кВ: ЩО-70-1-03 - 2 шт., ЩО-70-1-95-4 шт. 2.8 В камере №6 РУ-10кВ ТП-753 монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 УЗ, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.9 В камере трансформатора все металлические части присоединить к контуру заземления стальной полосой 40х4. 2.10 Ремонт пола в камерах трансформаторов, с восстановлением полов до уровня порога (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.11 Выполнить новый кабельный приямок с перегородками. 2.12. Обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка сталью угловой. Новое строительство: 2.13 Монтаж КЛ-10кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-10кВ ТП-753 до соединения с кабелем ТП-193, протяженностью 250 метров. Демонтаж КЛ-10 кВ из ТП-481. 2.14 Монтаж КЛ-10кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-10кВ ТП-753 до ТП-481, протяженностью 270 метров. 2.15 Монтаж 2КЛ-0,4кВ АПвБбШв-1-4х95 мм2 от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-1 здания, общей протяженностью 195 метров. 2.16 Монтаж 2КЛ-0,4кВ АПвБбШв-1-4х185 мм2 от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-2 здания, общей протяженностью 295 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 05.12.2019 года по 31.12.2019 года. |  |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Внешнее электроснабжение здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида №177, корпус 2», на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040730:491 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 9-я Дачная, б/н» Шифр 474-08-19-ЭС. |  |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №8 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». ПУЭ. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |  |