Приложение № 1

к договору № 1812 М от 10.12.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7377-19-ип от 21.01.2019 года. ТУ № 7377-2 от 11.07.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | РП-Авиатор по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-6кВ от разных секций шин РП-Авиатор до новой ТП по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ детского сада по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Монтаж в РУ-6кВ РП-Авиатор линейных камер КСО-298-8ВВ-600–2 шт с шинными мостами. 2.2 Демонтаж кирпичных перегородок в существующем кабельном канале. 2.3 Монтаж кирпичных перегородок под установочные размеры КСО-298. 2.4 Углы кирпичной кладки обрамить сталью угловой 50х50х5 мм. 2.5 Для устанавливаемых камер КСО-298 №11, №12 предусмотреть сеть ремонтного освещения. 2.6 Корпуса монтируемых камер №11, №12 присоединить сталью полосовой 40х4 мм к существующему заземляющему устройству. 2.7 Линейные камеры соединить шинными мостами с существующей системой сборных шин I и II с.ш. РУ-6 кВ (АД31Т-60х8). 2.8 Монтаж в линейных камерах №11, №12 РУ-6 кВ РП-Авиатор трансформаторов линейной последовательности типа ТЗРл-10. 2.9 Оснащение ячеек с вакуумными выключателями комплектами релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ-101 в РУ-6 кВ РП-Авиатор. Новое строительство: 2.10 Прокладка 2КЛ-6кВ от разных секций шин РУ-6 кВ РП-Авиатор до новой ТП, кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 874 метра. 2.11 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ детского сада, кабелем АСБ-1-4х185мм2, общей протяженностью 440 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 10.12.2019 года по 30.12.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка двух линейных камер КСО-298 в РУ-6 кВ РП-Авиатор. КЛ-6 кВ от РП-Авиатор до новой ТП. КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ детского сада №130, расположенного по адресу: г. Саратов, Заводской район, пл. Орджоникидзе, 1» Шифр 09-19-120-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |