Приложение № 1

к договору № 1706 М/1 от 11.12.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7014-18-ип от 20.11.2018 года. ТУ№ 7014-1 от 20.11.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | В РУ-10 кВ РП-Базовый перевод кабеля 10 кВ направления к ТП-1998 I с.ш. из яч. №7 в яч. №5 с присоединением под общие контакты с кабелем направления к РП-Проммаш I с.ш. 2КЛ-10 кВ от яч. №7 и яч. №12 РУ-10 кВ РП-Базовый до РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, б/н. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. Реконструкция: 2.Строительно-монтажные работы: 2.1 В РУ-10 кВ РП-Базовый перевод кабеля 10 кВ направления к ТП-1998 I с.ш. из яч. №7 в яч. №5 с присоединением под общие контакты с кабелем направления к РП-Проммаш I с.ш. Новое строительство: 2.2 Прокладка 2КЛ-10кВ (АСБ-10-3х240мм2) от яч. №7 и яч. №12 РУ-10 кВ РП-Базовый до РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, б/н, общей протяженностью 2260 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.12.2019 года по 30.12.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Электроснабжение новой ТП-10/0,4 кВ ООО «Завод «Нефтегазоборудование» по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, б/н» Шифр 456-03-19ЭС Альбом 1. |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |