Приложение № 1

к договору № 1709 М от 13.12.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7369-19-ип от 30.01.2019 года. ТУ №7369 от 30.01.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименования и место расположения объекта | РУ-10 кВ ТП-671 по адресу: г. Саратов, ул. Осенняя угол ул. Бульварная. 4КЛ-10кВ: одного кабеля от новой ТП до ТП-194, двух кабелей до соединения с кабелем направления к ТП-671 – ТП-194, одного кабеля до соединения с кабелем направления к ТП-671 – ТП-684 (II с.ш.). 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Ламповая, 2. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. Реконструкция: 2.1 Монтаж в РУ-10 кВ в ТП-671 камере №1 и №3 выключателей нагрузки ВНА-10/630, взамен существующих разъединителей РВ-10/630. Новое строительство: 2.2 Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-250-10/0,4кВ, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03-2 шт., ЩО-70-1-33 – 2 шт., ЩО-70-1-71-1шт. 2.3 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 2.4 Монтаж освещения в новой ТП. 2.5 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБл-10-3х150мм2) от РУ-10 кВ новой ТП до РУ-10 кВ ТП-194, протяженностью 105 метров. 2.6 Монтаж 2КЛ-10 кВ (АСБл-10-3х150мм2) от РУ-10 кВ новой ТП до соединительных муфт направления к ТП-671 – ТП-194, общей протяженностью 363 метра. 2.7 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБл-10-3х150мм2) от РУ-10 кВ новой ТП до до соединительной муфты направления к ТП-671 – ТП-684 (II с.ш.), протяженностью 210 метров. 2.8 Монтаж 2КЛ-0,4кВ АСБ-1-4х95мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Ламповая, 2, общей протяженностью 105 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 13.12.2019 года по 30.12.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Трансформаторная подстанция по типу К-42-630 м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ламповая, 2» (шифр 07-19-88 АС, Альбом I). «Кабельная линия 10 кВ от новой ТП до ТП-194, до соединения с кабелем направления к ТП-671 – ТП-194, до соединения с кабелем направления к ТП-671 – ТП-684. Реконструкция ТП-671. Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Ламповая, 2» (шифр 07-19-88 ЭС, Альбом III). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |