Приложение № 1

к договору № 1732 М от 17.12.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7522-19-ип от 22.03.2019 года. ТУ№ 7522-1 от 13.05.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименования и место расположение объекта | ТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Лесная Республика, б/н. 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-622. 2КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелями 10кВ «ТП-1031-ТП-349». 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 и ВРУ-2 детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 27В. ТП-622 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная угол ул. Матросской |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. Реконструкция 2.1. Установка в РУ -10кВ ТП – 622 на I с.ш. камеры КСО – 394 – 03 – 1шт. 2.2. Установка в РУ -10кВ ТП – 622 на II с.ш в камере № 8 выключателя нагрузки ВНА – 10/630. Новое строительство 2.3. Строительство новой ТП по типу К-42-630М 4 по адресу: г. Саратов, ул. Лесная Республика, б/н. 3. Монтажные работы: 3.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-400/10, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03 - 4 шт., ЩО-70-1-33 – 2 шт., ЩО-70-1-71-1 шт. 3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 3.3 Монтаж освещения в новой ТП. 3.4 Монтаж двух КЛ-10 кВ ЦАСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до РУ-10 кВ ТП-622, протяженностью 1160 метров. 3.5 Монтаж двух КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с кабелями 10кВ «ТП-1031-ТП-349», протяженностью 90 метров. 3.6. Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)- Ls - 1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 27В. протяженностью 400 метров. 3.7. Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)- Ls - 1-(4х240) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 27В. протяженностью 290 метров. 4.Пусконаладочные работы. 5.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 17.12.2019 года по 30.01.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство новой ТП по типу К-42-630м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Лесная республика, б/н. (шифр 479-10-19-КР (АС) Альбом I). Внешнее электроснабжение здания МДОУ «Детский сад №195, корпус 2», на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040823:1089 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Лунная, 27В (шифр 479-10-19-ЭС Альбом III). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |