Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов учета электрической энергии (Меркурий)

Закупаемый Заказчиком Товар планируется использовать для расширения существующей автоматической системы сбора данных, установленной в трансформаторных подстанциях ВРУ 0,4 кВ.

Указание товарных знаков комплектов оборудования для учета электроэнергии приборами, устанавливаемых в ВРУ 0,4 кВ ТП, РП в извещении и документации по запросу цен в электронной форме связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с программным обеспечением «АИИС (АСКУЭ) Меркурий-Энергоучет», «Конфигуратор М230», а так же устройствами коммуникации Меркурий 220, Меркурий 221, Меркурий 228, Меркурий 251.

Общие Требования и требования к упаковке Товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки Товара.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123 ФЗ).

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

А также соответствовать требованиям:

- ГОСТ 31818.11-2012 – Счетчики электрической энергии;

- ГОСТ 31819.21-2012 – Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2;

- ГОСТ 31819.22-2012 – Статические счетчики активной энергии классов точности 0.2S и 0.5S;

- ГОСТ 31819.23-2012 – Счетчики статические реактивной энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений.

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара, начальные (максимальные) цены за единицу Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии трехфазный активно-реактивный многофункциональный серии «Меркурий ART», имеет профиля мощности, журнала показателей качества электроэнергии, цифровым интерфейсом передачи данных (RS-485 и/или инфракрасным портом) | Рабочие напряжения | 3х57,7/100 В | 20 | 5 346.00 |
|  |  | Рабочие токи | 5 (7,5) А |  |  |
|  |  | Класс точности | 0,5S/1,0 |  |  |
|  |  | Рабочие напряжения | 3х230/400 В | 90 | 5 346.00 |
|  |  | Рабочие токи | 5 (100) А |  |  |
|  |  | Класс точности | 1,0/2,0 |  |  |
|  |  | Рабочие напряжения | 3х230/400 В | 700 | 5 346.00 |
|  |  | Рабочие токи | 5 (7,5) А |  |  |
|  |  | Класс точности | 0,5S/1,0 |  |  |
|  |  | Номинальная частота сети | 50 Гц |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, | Размеры счетчика: Глубина по наибольшей выступающей части -не более 74 мм; Ширина – не более 170 мм; Высота с клеммной крышкой не более – 258 мм Высота без клеммной крышки не более – 209 мм. |  |  |
|  |  | Индикация работоспособного состояния | обязательно |  |  |
|  |  | Количество тарифов, не менее | четырёх |  |  |
|  |  | Наличие внутреннего тарификатора | Да. Количество тарифных зон в сутках 16 |  |  |
|  |  | Необходимые функции | -Наличие журнала показателей качества электроэнергии -Наличие электронных пломб на вскрытие -Наличие у приборов гальванически развязанных импульсных выходов. -Счетчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей. -Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок -Протокол передачи данных является открытым и его описание может быть предоставлено заинтересованным организациям по запросу. -Персонализация приборов учета (выполненное в заводских условиях и защищенное от стирания и удаления обозначение принадлежности приборов ЗАО «СПГЭС») |  |  |
|  |  | Пределы основной абсолютной погрешности хода часов | Точность хода часов при нормальной температуре (20±5С) не должна превышать  0,5 c/сут. Точность хода часов при отключенном питании и в рабочем диапазоне температур не должна превышать  5 с/сут. |  |  |
|  |  | Наличие цифровых интерфейсов | Наличие цифровых интерфейсов, обеспечивающее считывание внешним компьютером через RS-485, IrDA, инфракрасный порт или GSM-модем до 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин. |  |  |
|  |  | Наличие профиля мощности | Наличие профиля мощности, обеспечивающее считывание внешним компьютером через RS-485, IrDA, инфракрасный порт или GSM-модем параметров журнала событий, включая длительности периода интегрирования, признака неполного среза (счетчик включался или выключался в период интегрирования), разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей, профиля активной мощности в обычном и ускоренном режиме чтения, местоположение счетчика, температурного диапазона эксплуатации, режима импульсных выходов (основной/поверочный) |  |  |
|  |  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +55С. |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 10 лет |  |  |
|  |  | Гарантийный срок службы, не менее, мес. | 36 |  |  |
|  |  | Счётчик должен обеспечивать программирование от внешнего компьютера через цифровой интерфейс следующих параметров: | - параметров обмена по интерфейсу: - скорости обмена по интерфейсу (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600) бит/с (для счётчиков с интерфейсом «IrDA» скорость обмена 9600 бит/с); - контроля чётности/нечётности (нет, нечётность, чётность) (для счётчиков с интерфейсом «IrDA» - контроль нечётности, 1 стоп-бит); - множителя длительности системного тайм-аута (1..255) (для счётчиков с интерфейсом «IrDA» - стандартный тайм-аут, множитель тайм-аута равен 1); - смены паролей первого (потребителя энергии) и второго (продавца энергии) уровня доступа к данным; - индивидуальных параметров счётчика (на уровне 2): - сетевого адреса (на уровне доступа 1 и 2); - местоположения (на уровне доступа 2); - * коэффициента трансформации по напряжению и току, (без изменения метрологических характеристик счетчика, на уровне доступа 2); - режимов импульсных выходов (на уровне доступа 2); - текущего времени и даты (на уровне доступа 2): - широковещательная команда установки текущего времени и даты; - *тарифного расписания (на уровне доступа 2): - до 4-х тарифов, - раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца года (максимальное число праздничных дней в невисокосном году - 365 дней, в високосном - 366); - до 16 тарифных интервалов в сутки; - шаг установки тарифного расписания (не менее 1 мин.); - установка счётчика в однотарифный или многотарифный режим; - *разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени и параметров времени перехода с «летнего» времени на «зимнее», с «зимнего» времени на «летнее»: - часа; - дня недели (последней) месяца; - месяца; - ***параметров при сохранении профиля мощности: - длительности периода интегрирования (1…45 мин., шаг установки - 1 мин., ёмкость памяти - 85 суток при длительности периода интегрирования - 30 минут); - разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; - режимов индикации: - периода индикации (1..255 секунд); - длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; - длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; - длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; - **перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, - **перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; - параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии: - разрешения/запрета контроля за превышением установленного лимита активной мощности; - разрешения/запрета контроля за превышением установленного лимита активной энергии; - значения установленного лимита мощности; - значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; - режимы управления нагрузки импульсным выходов; - включения/выключения нагрузки; |  |  |
|  |  | Однонаправленный счётчик должен обеспечивать: | Считывание признака суммирования фаз «по модулю» для предотвращения возможности хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика. |  |  |
|  |  | Счётчик должен обеспечивать считывание внешним компьютером через цифровой интерфейс следующих параметров и данных: | - учтённой активной и реактивной энергии прямого направления; - *данные о накопленной энергии: - по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам; - всего от сброса показаний; - за текущие сутки; - на начало текущих суток; - за предыдущие сутки; - на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; - *параметров встроенных часов счётчика: - текущих времени и даты; - признака сезонного времени (зима/лето); - разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; - времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; - *параметров тарификатора: - режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); - номера текущего тарифа; - тарифного расписания; - календаря праздничных дней; - ***параметров сохранения профиля мощностей: - длительности периода интегрирования; - параметров последней записи в памяти сохранения профиля мощностей; - признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); - признака переполнения памяти массива средних мощностей; - **средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения; - вспомогательных параметров: - мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); - действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; - коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); - частоты сети; - индивидуальных параметров счётчика: - сетевого адреса; - серийного номера; - даты выпуска; - местоположения счётчика; - класса точности по активной энергии; - признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); - варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); - номинального напряжения; - номинального тока; - коэффициента трансформации по напряжению; - коэффициента трансформации по току; - постоянной счётчика в основном режиме; - температурного диапазона эксплуатации; - режима импульсных выходов (основной/поверочный); - версии ПО; - режимов индикации: - периода индикации (1..255 секунд); - длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; - длительности индикации показаний потреблённой энергии по не текущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; - длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; - **перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, - **перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; - параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; - значения установленного лимита мощности; - значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; - режима импульсного выхода (выводы 21, 26) (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); - режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); - ***журнала событий (кольцевого на 10 записей); - времени включения/выключения счётчика; - времени коррекции времени и даты; - времени сброса показаний; - времени коррекции тарифного расписания; - времени коррекции расписания праздничных дней; - времени начала превышения лимита активной мощности прямого направления (при разрешённом контроле за превышением лимита активной мощности); - времени начала превышения лимита активной энергии прямого направления (при разрешённом контроле за превышением лимита активной энергии) по тарифу; - слово состояния самодиагностики счётчика. |  |  |
|  |  | Унификация с действующей АИИС(АСКУЭ) | Совместимость с программным обеспечением «АИИС (АСКУЭ) Меркурий-Энергоучёт», «Конфигуратор М230», а также устройствами коммуникации Меркурий 220, Меркурий 221, Меркурий 228, Меркурий 251 |  |  |
|  |  | Крепление к монтажной панели | на винтах (крепежные винты должны быть в комплекте) |  |  |
|  |  | Прочие параметры | Сохранность данных при перерывах питания , лет Постоянной информации: 40 лет Оперативной информации: 10 лет Защита информации: два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологичесих коэффициентов Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт, имп/кВар при Uном 220В, Iном 5А 1000/160000 |  |  |
| 2 | Счетчик однофазный многотарифного учета активной электрической энергии и мощности серии «Меркурий», с измерением параметров сети с последующим хранением информации и формированием событий с цифровым интерфейсом передачи данных | Рабочие напряжения | 230 В | 10 | 1 844,00 |
|  |  | Рабочие токи | 5 (60) А |  |  |
|  |  | Класс точности | 1,0 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | Размеры счетчика: Глубина по наибольшей выступающей части -не более 58 мм; Ширина – не более 156 мм; Высота с клеммной крышкой не более – 138 мм |  |  |
|  |  | Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за следующие периоды времени: | - энергия всего от сброса показаний; - энергия на начало текущего и 12 предыдущих месяцев. Тарификатор с возможностью задания отдельного расписания для каждого месяца по рабочим и выходным дням недели и по праздничным дням по 4 тарифам в 8 временных зонах суток. Каждый месяц года программируется на индивидуальное тарифное расписание. |  |  |
|  |  | Необходимые функции | Измерение мгновенных значений активной мощности. Наличие многофункционального импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой. Отсутствие магниточувствительных элементов в измерительных цепях и системе питания. Ведение журналов событий. Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок. Индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. |  |  |
|  |  | Крепление к монтажной панели | На DIN-рейку |  |  |
|  |  | Масса, не более, кг | 0,6 |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |  |  |
|  |  | Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | 16 |  |  |
|  |  | Количество тарифов | 4 |  |  |
|  |  | Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, Вт/В*А | 3/30 |  |  |
|  |  | Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2/10 |  |  |
|  |  | Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 2,5 |  |  |