Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку счетчиков повышенного класса точности на опорах

для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-958

- Однофазный счётчик

| Наименование товара | Счётчик электрической энергии однофазный |
| --- | --- |
| Количество | 136 шт. |
| При заключении договора поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого товара | Обязательно |
| Наличие у поставщика товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |
| Доставка товара | До склада в г. Саратове (ул. Белоглинская, д. 40, ул. Лунная, д. 43Д). |
| Срок исполнения поставки | до 31.12.2019 г. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчик должен соответствовать требованиям | МИРТЕК-12-РУ-SP1-A1R1-230-5-60A-SТ-RF433/1-RF2400/1-HKMOQ1V3) (без модуля отображения информации) - счётчик с раздельными измерительным модулем и модулем отображения информации. Подключается к однофазной двухпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки |
|  | В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee), RF433 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | Обязательно |
| Особенности конструкции | Наличие силового реле |

- Трёхфазный счётчик

| Наименование товара | Счётчик электрической энергии трёхфазный |
| --- | --- |
| Количество | 4 шт. |
| При заключении договора поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого товара | Обязательно |
| Наличие у поставщика товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |
| Доставка товара | До склада в г. Саратове (ул. Белоглинская, д. 40, ул. Лунная, д. 43Д). |
| Срок исполнения поставки | до 31.12.2019 г. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/1-HKMOQ1V3 (без модуля отображения информации) - счётчик с раздельными измерительным модулем и модулем отображения информации. Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам. |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) , RF433 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Счетчик для установки в РУ-0,4 ТП

| Наименование товара | Счетчик электрической энергии трёхфазный |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| При заключении договора поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого товара | Обязательно |
| Опыт работы поставщика товара на рынке | Не менее 5 лет |
| Наличие у поставщика товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |
| Доставка товара | До склада в г. Саратове (ул. Белоглинская, д. 40, ул. Лунная, д. 43Д). |
| Срок исполнения поставки | До 31.12.2019 г. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | МИРТЕК-3-РУ-W31-A0,5R1-230-5-10A-Т-RF2400/1-MOQ2V3 В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (10) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Модули сбора и передачи данных

| Наименование товара | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 исп.2 |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| При заключении договора поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого товара | Обязательно |
| Наличие у поставщика товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |
| Доставка товара | До склада в г. Саратове (ул. Белоглинская, д. 40, ул. Лунная, д. 43Д). |
| Срок исполнения поставки | До 31.12.2019 г. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Ррадиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 2400 100 |
| Канал GSM: - модем, стандарт - каналы передачи | GSM900/GSM1800 GPRS/GSM |
| Модули сбора и передачи данных должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Радиомодули

| Наименование товара | Модуль отображения информации МИРТ-830 |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| При заключении договора поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого товара | Обязательно |
| Наличие у поставщика товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |
| Доставка товара | До склада в г. Саратове (ул. Белоглинская, д. 40, ул. Лунная, д. 43Д). |
| Срок исполнения поставки | До 31.12.2019 г. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Номинальное напряжение питания, В | 2х1,5В (две батареи типа АА) |
| Габаритные размеры max, мм, не более | 110х112х24,55 |
|  | Модуль должен отображать: - Адрес счётчика; - Заводской номер счётчика; - Дату и Время; - Показания счётчика по тарифам и видам энергии; - Дополнительные параметры сети. Управление модулем отображения осуществляется при помощи четырёх эргономичных кнопок управления «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз». Конструкцией модуля отображения информации предусмотрено крепление на стену, а также подставка для установки на стол |