Приложение № 1

к договору № 1771М от 24.01.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7982-19-ип от 07.06.2019 года. ТУ №7982 от 07.06.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ТП-866 по адресу: г. Саратов, ул. Лисина, 14. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-1 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-2 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/10 – 2 шт. 2.3 Монтаж в РУ-10 кВ (яч.1 и яч.2) комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20УЗ с ПК держателями. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ (щит №2 и щит №6, ввод I и II с.ш.) трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.5 Замена участков сборных шин от шинного моста до трансформатора (шиной АД 31Т-80х8). 2.6 Замена шинной подводки 10 кВ от кабельной перемычки до трансформатора (АД 31Т-60х6). Новое строительство: 2.7 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х95 мм2 от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-1 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе, протяженностью 2х101 метра. 2.8 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х95 мм2 от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-2 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе, протяженностью 2х78 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.01.2020 года по 15.05.2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «КЛ-0,4кВ от ТП-866 до жилых домов №3 и №4, расположенных в 11 микрорайоне жилого района «Солнечный-II», г. Саратов. Реконструкция ТП-866» (шифр 12-18-144 ЭС). «КЛ-0,4кВ от ТП-866 до жилого дома №4, расположенного в 11 микрорайоне жилого района «Солнечный-II», 1-я жилая группа, г. Саратов» (шифр 10-19-130-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |