Приложение № 1

к договору №1820 М от 08.05.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8173-19-ип от 11.09.2019 года. ТУ №8173 от 11.09.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КТП-939 по адресу: г Саратов, пр. Энтузиастов, 112. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж силового трансформатора – 1 шт. 2.2 Демонтаж существующих шин. 2.3 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/6 – 1 шт. 2.4 Силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ с помощью существующего шинного моста, выполненного алюминиевыми шинами АД 31Т 50х5. 2.5 Монтаж в РУ-6 кВ КТП-939 (ячейка №2) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-939 (в панели №2) предохранителей ПН-2/630, взамен аппаратов меньшего номинала. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 08.05.2020 года по 28.05.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Замена силового трансформатора в КТП-939 по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов, 112». Шифр 03-20-36-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |