ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

(с изменениями от 02.06.2020 г.)

г. Саратов 								         «___» ________ 2020 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ______________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) поставить в собственность Покупателя трансформаторов (далее – Товар), в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель – обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола __________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Продавец поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.

  - Качество и комплектность Товара должны соответствовать установленным техническим условиям завода-изготовителя (паспорт качества).

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений.

  - Датой поставки Товара является дата товарной накладной.

  - Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 43Д.

  - Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

  - Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной, формы ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 доверенным лицом при приемке Товара.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 20 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС.»

4.2. Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара.

5.2.	Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора.

8.4. Основаниями для одностороннего расторжения договора могут быть (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта наличия возбужденной процедуры ликвидации участника закупки и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

- установление факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.5. Порядок расторжения Договора:

8.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 8.4.1. настоящего Договора.

8.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора.

8.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 64540006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | ____________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных трансформаторов напряжения

1. Общие требования

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2020 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановленных компонентов.

1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 8.216-2011 ГИС, ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем.

1.4. Тип поставляемого измерительного трансформатора напряжения должен соответствовать типам трансформаторов, зарегистрированных в составе измерительного комплекса АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС» (в ГОСРЕЕСТРЕ СИ RU.E34.062.A №40963), в противном случае необходима предварительная поставка опытного образца для проведения испытаний в составе системы и последующего внесения изменений в описание типа средства измерения АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС».

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений.

1.6. Дата первичной поверки должна быть не ранее предыдущего квартала с даты поставки.

2. Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара

| Наименование характеристики товара | Требования |
| --- | --- |
| Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-6 | Трехфазная антирезонансная группа должна быть предназначена для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служить для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Товар должен быть устойчив к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Трехфазная антирезонансная группа должна быть изготовлена в климатическом исполнении «У» категории размещения 3 и предназначена для эксплуатации при условиях: - высота установки над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающего воздуха с учетом превышения температуры воздуха в КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью: для исполнения «УЗ» - от минус 45°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Интервал между поверками | не менее8 лет |
| Класс напряжения, кВ | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 6000, 6300 6600, 6900 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, В, не более при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 3 От 90 до 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | 90 150 225 600 |
| Предельная мощность вне класса точности, В•А | 1200 |
| Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В•А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток Номинальная частота, Гц | У/Ун 50 или 60 |
| Масса max, кг | 93 |
| Тип резистора | 3 шт. С 5-35В 3±5% кОм, 100 Вт |

Габаритный чертёж трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-6

Вид сверху								Вид сбоку

Вид сверху 								Вид сбоку

Расположение контактов вторичных цепей			Схема соединения

| Наименование характеристики товара | Требования |
| --- | --- |
| Измерительный трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10 | Трехфазная антирезонансная группа должна быть предназначена для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) или закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служить для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Товар должен быть устойчив к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Трехфазная антирезонансная группа должна быть изготовлена в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 и предназначена для эксплуатации при условиях: - высота установки над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающего воздуха с учетом превышения температуры воздуха в КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью: для исполнения "УЗ" - от минус 45°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; рабочее положение - любое. |
| Интервал между поверками | не менее 8 лет |
| Класс напряжения, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В | 10000 10500 11000 |
| Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, В, не более при замыкании одной из фаз сети на землю, В | 3 От 90 до 110 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | 150 225 450 900 |
| Предельная мощность вне класса точности, В•А | 1890 |
| Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В•А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток Номинальная частота, Гц | У/Ун 50 или 60 |
| Масса max, кг | 99 |
| Тип резистора | 3 шт. С 5-35В 2,4±5% кОм, 100 Вт |

Габаритный чертёж трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-10

Вид сверху								Вид сбоку

Расположение контактов вторичных цепей			Схема соединения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов тока.

1. Общие требования

1.1. Продукция должна быть новой не ранее 2020 года изготовления, не бывшей в эксплуатации и не изготовлена из восстановленных компонентов.

1.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида продукции.

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем.

1.4. Тип поставляемого измерительного трансформатора напряжения должен соответствовать типам трансформаторов, зарегистрированных в составе измерительного комплекса АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС» (в ГОСРЕЕСТРЕ СИ RU.E34.062.A №40963), в противном случае необходима предварительная поставка опытного образца для проведения испытаний в составе системы и последующего внесения изменений в описание типа средства измерения АИИСКУЭ ОРЭМ ЗАО «СПГЭС».

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений.

1.6. Дата первичной поверки должна быть не ранее предыдущего квартала с даты поставки.

2. Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара,

- Трансформаторы тока ТОП-М

| № п/п | Краткая характеристика товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока типа ТОП-М-0,66-0,5S-250/5 У3 (АО «Армавирский электротехнический завод», г. Армавир) | Трансформаторы должны быть предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ). Трансформаторы классов точности 0,5S должны быть применимы для коммерческого учета электроэнергии. Трансформаторы должны иметь климатическое исполнение «У», категорию размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и быть предназначены для эксплуатации в следующих условиях: - высота над уровнем моря до 1000 м; -температура окружающего воздуха от +40°С до -40°С; -окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; -рабочее положение в пространстве - любое. Дата первичной поверки должна быть не раньше предыдущего квартала с даты момента поставки. Межповерочный интервал должен составлять не менее 16 лет. Наименование характеристики; Значение. ТОП-М-0,66. Номинальное напряжение трансформатора, кВ; 0,66. Наибольшее рабочее напряжение, кВ; 0,8. Номинальный первичный ток, А; от 5 до 400 включ.. Номинальный вторичный ток, А; 5. Количество вторичных обмоток; 1. Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos ф2 = 0,8, В-А; 5. Класс точности; 0,5S. Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток для измерений, ^Бном, не более; 7. Номинальная частота напряжения сети, Гц; 50. Габаритные размеры: Номинальный первичный ток; Длина, мм; Ширина, мм; Высота, мм; Масса, кг, не более. от 200 до 400 А; 73; 52; 95; 0,7. от 500 до 800 А; 99; 42; 125; 1,3. |
| 2 | Трансформатор тока типа ТОП-М-0,66-0,5S-300/5 У3 (АО «Армавирский электротехнический завод», г. Армавир) |  |

- Трансформатор тока ТОЛ-10 600/5

| Наименование и краткая характеристика товара | Требования |
| --- | --- |
| ТОЛ-10-0,5/10P-10/15-600/5 УХЛ2.1 | Трансформатор должен быть предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы должны комплектоваться защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 300 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5А |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «УХЛ2.1» по ГОСТ 15150-69 и должны быть предназначены для работы в условиях: - высота над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «УХЛ2.1»; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cosφ=0,8, В·А: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 10 15 |
| Номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 600А, кА | 31,5 |
| Трехсекундный ток термической стойкости при номинальном первичном токе 600А, кА | 20 |
| Ток электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 600 А, кА | 100 |
| Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса полного | 42 75 |
| Масса, кг | 25 |

Общий вид трансформатора ТОЛ-10 600/5

- Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-5 300/5

| Наименование и краткая характеристика товара | Требования |
| --- | --- |
| ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5/10P10-10ВА/15ВА-300/5 -300/5 31,5 52 У2 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10 опорный должен быть предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Конструктивное исполнение | 5(1) |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Интервал между поверками | 10 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 300 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У2» по ГОСТ 15150-69 и должен быть предназначен для работы в условиях: - высота над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У2»; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cosφ=0,8, В·А: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 10 15 |
| Номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 300А, кА | 31,5 |
| Трехсекундный ток термической стойкости при номинальном первичном токе 300А, кА | 20 |
| Ток электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 300 А, кА | 100 |
| Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса полного | 42 75 |
| Масса, кг | Не более 23 |

Общий вид трансформатора ТЛК-СТ-10-5 300/5

- Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПК 400/5

| Наименование и краткая характеристика товара | Требования |
| --- | --- |
| ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5/10P10-10ВА/15ВА-400/5-400/5 31,5 52 У3 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПК (ТПК-10) проходной должен быть предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Конструктивное исполнение | 5(1) |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Интервал между поверками | 10 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 400 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У3» по ГОСТ 15150-69 и должны быть предназначены для работы в условиях: - высота над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У3»; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cosφ=0,8, В·А: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 10 15 |
| Номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 400А, кА | 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 400 А, кА | 100 |
| Масса, кг | Не более 20 |

Общий вид трансформатора ТЛК-СТ-10-ТПК 400/5

S=6мм, d=11мм

- Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПК 600/5

| Наименование и краткая характеристика товара | Требования |
| --- | --- |
| ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5/10P10-10ВА/15ВА-600/5-600/5 31,5 81 У2 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПК (ТПК-10) проходной должен быть предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Конструктивное исполнение | 5(1) |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Интервал между поверками | 10 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 600 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У2» по ГОСТ 15150-69 и должны быть предназначены для работы в условиях: - высота над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У2»; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cosφ=0,8, В·А: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 10 15 |
| Номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 600А, кА | 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости при номинальном первичном токе 600 А, кА | 100 |
| Масса, кг | Не более 20 |

Общий вид трансформатора ТЛК-СТ-10-ТПК 600/5

S = 9,5 мм, d = 11 мм

- Трансформатор тока ТПЛ-10-М-300/5

| Наименование и краткая характеристика товара | Требования |
| --- | --- |
| ТПЛ-10М-0,5S/10P-300/5 У2 | Трансформаторы должны быть предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней установки (КРУ) переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 10 кВ. Трансформаторы должны комплектоваться защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов. ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Интервал между поверками | 16 лет |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 кВ |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Номинальный первичный ток, А | 300 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5А |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,5S |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р |
| Климатическое исполнение | «У2» по ГОСТ 15150-69 и должны быть предназначены для работы в условиях: - высота над уровнем моря не более 1000 м; - температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С для исполнения «У2»; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: вторичной обмотки для измерений при cosφ=1 вторичной обмотки для измерений при cosφ=0,8 вторичной обмотки для защиты при cosφ=0,8 | 1; 2; 2,5 3-30* (10) 3-30* (15) |
| Кратность трёхсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе 200А | 60 |
| Кратность тока электродинамической стойкости ри номинальном первичном токе 300А | 265 |
| Номинальный коэффициент безопасности или номинальная предельная кратность в классе точности | 10 |
| Масса, кг | 28 |

Общий вид трансформатора ТПЛ-10-М-300/5

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2020 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								 «___» ______________ 2020 г.

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. измер. | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный трансформатор напряжения 3*ЗНОЛ 0.6- 6 | 4 |  |  |  |
| 2 | Измерительный трансформатор напряжения 3*ЗНОЛ 0.6- 10 | 4 |  |  |  |
| 3 | Трансформатор тока типа ТОП-М-0,66-0,5S-250/5 У3 | 600 |  |  |  |
| 4 | Трансформатор тока типа ТОП-М-0,66-0,5S-300/5 У3 | 300 |  |  |  |
| 5 | Трансформатор тока ТОЛ-10-0,5/10P-10/15-600/5 УХЛ2.1 | 4 |  |  |  |
| 6 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5/10P10-10ВА/15ВА-300/5-300/5 31,5 52 У2 | 2 |  |  |  |
| 7 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5/10P10-10ВА/15ВА-400/5-400/5 31,5 52 У3 | 2 |  |  |  |
| 8 | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-600/5-600/5 31,5 81 У2 | 2 |  |  |  |
| 9 | Трансформатор тока ТПЛ-10М-0,5S/10P-300/5 У2 | 4 |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |