Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» __________2020 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________,

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы:

- ВЛ-0,4кВ ТП-513 от опоры №1-01/3 по адресу: ул. им. Маркина Н.Г., 42 до опоры №1-00/19 по адресу: ул. им. Маркина Н.Г., 64А; от опоры № 1-02/3 по адресу: ул. им. Маркина Н.Г., 77А до опоры № 1-02/6 по адресу: ул. им. Маркина Н.Г.,79; от опоры № 1-03/1 по адресу: ул. им. Маркина Н.Г.,68А до опоры №1-03/2 по адресу: 3-й Тепличный пр-д., 65/1;

- ВЛ-0,4кВ ТП-1067 от опоры №2-01/8 по адресу: 2-й Надежденский пр-д., 43 до опоры №2-01/5 по адресу: 2-й Надежденский пр-д., 55А; от опоры №2-00/7 по адресу: 1-й Сиреневый пр., 44 до опоры №2-00/1 по адресу: 1-й Сиреневый пр., 60; от опоры №1-02/9 по адресу: ул. Сиреневая, 35 до опоры № 1-02/4 по адресу: ул. Сиреневая, 57; от опоры № 1-03/9 по адресу: 2-й Сиреневый пр., 38 до опоры №1-03/4 по адресу: 2-й Сиреневый пр., 60; от опоры № 1-06/6 по адресу: 3-й Сиреневый пр., 4 до опоры №1-05/3 по адресу: 3-й Сиреневый пр., 23; от опоры № 1-07/1 по адресу: 4-й Сиреневый пр., 12 до опоры №1-04/6 по адресу: 4-й Сиреневый пр., 26;

- ВЛ-0,4кВ ТП-657 от опоры №1-00/3б по адресу: ул. Покровская Волжский р-н ЖГ-9 уч.3а до опоры № 1-00/10 по адресу: ул. Покровская, 33; от опоры № 1-00/24 по адресу: ул. Уютная, 16 до опоры № 1-00/29 по ул. Уютная Новосоколовогорский ж.р., б\н.; от опоры № 1-02/2 по адресу ул. Воскресенская, 19 до опоры № 1-02/5 по адресу: Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.7 по ул. Покровская; от опоры № 1-15/2 по адресу: ул. Воскресенская, 67 до опоры № 1-15/6 по адресу: Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.12 по адресу: ул. Воскресенская; от опоры № 1-17/2 по адресу: ул. Покровская, 36 до опоры № 1-17/3 по адресу: ул. Покровская, 34; на опоре № 1-16/2 по адресу: ул. Покровская, 28, 33; от опоры № 2-00/1 по адресу: ул. Покровская, 46 до опоры № 2-00/8 по адресу: Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-12 уч.24 по ул. Хрустальная; от опоры № 2-01/1 по ул. Покровская, 48 до опоры № 2-01/2 по адресу: ул. Покровская, 50; на опоре № 3-01/1 по адресу: Новосоколовогорский ж.р. уч.34; от опоры №3-0/1 по адресу: ул. Хрустальная, 54 до опоры № 3-11/12 по адресу: ул. Самойловская, 20; на опоре № 3-02/1 по адресу: ул. Хрустальная, 70; от опоры № 3-03/2 по адресу: ул. Самойловская, 25 до опоры № 3-03/22 по адресу: с/з Комбайн уч.16; от опоры №3-04/1 по адресу: Новосоколовогорский ж.р. уч.46 до опоры № 3-04/15 по адресу: ул. Гуселковая, 6;

- ВЛ-0,4кВ ТП-733 от опоры №2-02/1 по адресу: Б. Динамовский пр.25 от опоры № 2-00/22 по адресу: Б. Динамовский пр., 45А; от опоры № 4-00/2 по адресу: 2-й Свирский пр., 25 до опоры № 4-00/14 по адресу: 2-й Свирский пр., 49; от опоры № 1-00/2 по адресу: 2-й Динамовский пр., 29 до опоры № 1-00/13 по адресу: 2-й Динамовский пр., 47.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №№ 1-4).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану Инвестиционной программы  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение №№ 1-4).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет _______________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. для целей приобретения материалов и оборудования (приборов учета) для выполнения работ авансовый платеж в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, в том числе НДС 20% - _________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения договора.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4.1 изложен в следующей редакции:

для целей приобретения материалов и оборудования (приборов учета) для выполнения работ авансовый платеж в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, без НДС, Заказчик оплачивает в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4.2. излагается в следующей редакции:

«окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2020 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2020 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.12. на сумму авансового платежа приобрести материалы и оборудование (приборы учета) для выполнения работ;

4.1.13. предоставить по требованию Заказчика подтверждение выполнения условий пп. 2.4.1, пп. 4.1.12.

4.1.14 в случае расторжения договора, в полном объеме возвратить Заказчику сумму выплаченного на приобретение материалов и оборудования (приборов учета) аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика указанный в настоящем договоре, либо передать Заказчику приобретенное на выплаченный ранее аванс материалы оборудование (приборы учета), согласно Техническому заданию (Приложение № 1-№ 4);

4.1.15 по окончании выполненных работ передать Заказчику все необходимые документы (сертификаты соответствия, эксплуатационные документы) на приобретенное и установленное оборудование (приборы учета).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов;

4.4.2. запросить у Подрядчика подтверждение выполнения условий пп. 2.4.1., пп. 4.1.12.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительно-монтажных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение №№ 1-4:

Техническое задание;

Приложение №№5-8:

Перечень по установке приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ.

Приложение №9:

Локальный сметный расчет.

Приложение №10:

Монтажная схема установки однофазного прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ.

Приложение №11:

Монтажная схема установки трехфазного прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-513 от опоры №1-01/3 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 42 до опоры №1-00/19 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 64А; от опоры № 1-02/3 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 77А до опоры № 1-02/6 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 79; от опоры № 1-03/1 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 68А до опоры №1-03/2 по адресу 3-Тепличный пр-д 65/1. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка и приобретение материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 513 от опоры от опоры №1-01/3 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 42 до опоры №1-00/19 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 64А; от опоры № 1-02/3 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 77А до опоры № 1-02/6 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 79; от опоры № 1-03/1 по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 68А до опоры №1-03/2 по адресу 3-Тепличный пр-д 65/1. - - демонтаж существующего неизолированного провода (ввода к жилым домам); -монтаж вводов изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм2 к жилым домам ориентировочной длиной 20 метров; Приборы учета устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ должны быть: - типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети; - типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети. Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». |
| Сроки выполнения работ | С «____»_____________2020 года по «____»________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - перечень по установке приборов учета на ВЛИ -0,4кВ ТП - 513 |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6. Наличие производственно-технической базы. |
| Нормативные требования к проведению работ и приобретаемому оборудованию | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»; - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - ПУЭ; - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности приобретаемое оборудование (далее – приборы учета) должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». А также соответствовать требованиям: - ГОСТ 31818.11-2012 – (IEC 62052-11:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1035-ст); - ГОСТ 31819.21-2012 – (IEC 62053-21:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1037-ст); - ГОСТ 31819.22-2012 – (IEC 62053-22:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1038-ст); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1039-ст). В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приборы учета должны иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений. |
| Требования к приобретаемым материалам и оборудованию подлежащему установлению | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Приобретаемые приборы учета должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не использованными повторно, не восстановленными. Маркировка и упаковка приборов учета должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки прибора учета должна быть не раньше предыдущего квартала с даты установки счетчика. На устанавливаемые приборы учета должны иметься документы, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также Свидетельства (Сертификаты) об утверждении типа средств измерений. Требования к приборам учета: Прибор учета типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети подключается к однофазной двухпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (60) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 1 фазная 2-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечив; ет учёт: - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее;; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; Обязательно. Особенности конструкции; Наличие силового реле. Прибор учета типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока, предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (100) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 3 фазная 4-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее;; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; обязательно. Вышеназванные приборы учета будут использованы для расширения АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» при расчете с потребителями ЗАО «СПГЭС». Указание товарных знаков приборов, устанавливаемых на опорах воздушных линий связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». Требования к материалам: Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Линейная арматура для проводов марки СИП-4 до 1кВ: -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. - ответвительный зажим для подключения абонентов однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2) и трехфазного ввода сечение ответвления 4х(16-25мм2) с прокалыванием изоляции. Максимальная нагрузка I составляет 250 А. -скрепа соединительная: максимальная нагрузка в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-1067 по адресу от опоры №2-01/8 по адресу 2-й Надежденский пр-д,43 до опоры №2-01/5 по адресу 2-й Надежденский пр-д, 55А ; от опоры №2-00/7 по адресу 1-й Сиреневый пр.,44 до опоры №2-00/1 по адресу 1-й Сиреневый пр.,60; от опоры №1-02/9 по адресу ул. Сиреневая,35 до опоры № 1-02/4 по адресу ул. Сиреневая,57; от опоры № 1-03/9 по адресу 2-й Сиреневый пр.38 до опоры №1-03/4 по адресу 2-й Сиреневый пр.60; от опоры № 1-06/6 по адресу 3-й Сиреневый пр.4 до опоры №1-05/3 по адресу 3-й Сиреневый пр.23; от опоры № 1-07/1 по адресу 4-й Сиреневый пр.12 до опоры №1-04/6 по адресу 4-й Сиреневый пр.26. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка и приобретение материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП –1067 от опоры №2-01/8 по адресу 2-й Надежденский пр-д,43 до опоры №2-01/5 по адресу 2-й Надежденский пр-д, 55А ; от опоры №2-00/7 по адресу 1-й Сиреневый пр.,44 до опоры №2-00/1 по адресу 1-й Сиреневый пр.,60; от опоры №1-02/9 по адресу ул. Сиреневая,35 до опоры № 1-02/4 по адресу ул. Сиреневая,57; от опоры № 1-03/9 по адресу 2-й Сиреневый пр.38 до опоры №1-03/4 по адресу 2-й Сиреневый пр.60; от опоры № 1-06/6 по адресу 3-й Сиреневый пр.4 до опоры №1-05/3 по адресу 3-й Сиреневый пр.23; от опоры № 1-07/1 по адресу 4-й Сиреневый пр.12 до опоры №1-04/6 по адресу 4-й Сиреневый пр.26 - - демонтаж существующего неизолированного провода (ввода к жилым домам); -монтаж вводов изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм2 к жилым домам ориентировочной длиной 180 метров; Приборы учета устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ должны быть: - типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети; - типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети. Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». |
| Сроки выполнения работ | С «____»______________2020 года по «____»_____________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - перечень по установке приборов учета на ВЛ -0,4кВ ТП - 1067 |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6. Наличие производственно-технической базы. |
| Нормативные требования к проведению работ и приобретаемому оборудованию | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»; - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - ПУЭ; - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности приобретаемое оборудование (далее – приборы учета) должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». А также соответствовать требованиям: - ГОСТ 31818.11-2012 – (IEC 62052-11:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1035-ст); - ГОСТ 31819.21-2012 – (IEC 62053-21:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1037-ст); - ГОСТ 31819.22-2012 – (IEC 62053-22:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1038-ст); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1039-ст). В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приборы учета должны иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений. |
| Требования к приобретаемым материалам и оборудованию подлежащему установлению | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Приобретаемые приборы учета должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не использованными повторно, не восстановленными. Маркировка и упаковка приборов учета должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки прибора учета должна быть не раньше предыдущего квартала с даты установки счетчика. На устанавливаемые приборы учета должны иметься документы, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также Свидетельства (Сертификаты) об утверждении типа средств измерений. Требования к приборам учета: Прибор учета типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети подключается к однофазной двухпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (60) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 1 фазная 2-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Ф; ксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной и; реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Нал; чие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности ход; часов 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питан; я не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и д; ты наступления следующих событий: - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включен. Наличие цифровых интерфейсовя и о ключения питания.; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков до; жен составлять не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; Обязательно. Особенности конструкции; Наличие силового реле. Прибор учета типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока, предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (100) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 3 фазная 4-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроен; ыми модулями связи - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хра; ения не менее; 36 месяца. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не; менее; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого н; пряжения не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфей. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:ной связи.; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адре; счётчиков от 1 до 65534 обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими ха актеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; обязательно. Вышеназванные приборы учета будут использованы для расширения АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» при расчете с потребителями ЗАО «СПГЭС». Указание товарных знаков приборов, устанавливаемых на опорах воздушных линий связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». Требования к материалам: Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Линейная арматура для проводов марки СИП-4 до 1кВ: -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. - ответвительный зажим для подключения абонентов однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2) и трехфазного ввода сечение ответвления 4х(16-25мм2) с прокалыванием изоляции. Максимальная нагрузка I составляет 250 А. -скрепа соединительная: максимальная нагрузка в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-657 от опоры №1-00/3б по адресу ул. Покровская Волжский р-н ЖГ-9 уч.3а до опоры № 1-00/10 по адресу ул. Покровская,33; от опоры № 1-00/24 по адресу ул. Уютная,16 до опоры № 1-00/29 по ул. Уютная Новосоколовогорский ж.р. ,б\н. ; от опоры № 1-02/2 по адресу ул. Воскресенская,19 до опоры № 1-02/5 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.7 по ул. Покровская; от опоры № 1-15/2 по адресу ул. Воскресенская,67 до опоры № 1-15/6 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.12 по адресу ул. Воскресенская; от опоры № 1-17/2 по адресу ул. Покровская,36 до опоры № 1-17/3 по адресу ул. Покровская,34; на опоре № 1-16/2 по адресу ул. Покровская,28 ,33.; от поры № 2-00/1 по адресу ул. Покровская,46 до опоры № 2-00/8 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-12 уч.24 по ул. Хрустальная; от опоры № 2-01/1 по ул. Покровская,48 до опоры № 2-01/2 по адресу ул. Покровская,50; на опоре № 3-01/1 по адресу Новосоколовогорский ж.р. уч.34; от опоры №3-0/1 по адресу ул. Хрустальная,54 до опоры № 3-11/12 по адресу ул. Самойловская,20; на опоре№ 3-02/1 по адресу ул. Хрустальная,70; от опоры № 3-03/2 по адресу ул. Самойловская,25 до опоры № 3-03/22 по адресу с/з Комбайн уч.16; от опоры №3-04/1 по адресу Новосоколовогорский ж.р. уч.46 до опоры № 3-04/15 по адресу ул. Гуселковая,6. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка и приобретение материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 657 от опоры №1-00/3б по адресу ул. Покровская Волжский р-н ЖГ-9 уч.3а до опоры № 1-00/10 по адресу ул. Покровская,33; от опоры № 1-00/24 по адресу ул. Уютная,16 до опоры № 1-00/29 по ул. Уютная Новосоколовогорский ж.р. ,б\н. ; от опоры № 1-02/2 по адресу ул. Воскресенская,19 до опоры № 1-02/5 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.7 по ул. Покровская; от опоры № 1-15/2 по адресу ул. Воскресенская,67 до опоры № 1-15/6 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-9 уч.12 по адресу ул. Воскресенская; от опоры № 1-17/2 по адресу ул. Покровская,36 до опоры № 1-17/3 по адресу ул. Покровская,34; на опоре № 1-16/2 по адресу ул. Покровская,28 ,33.; от поры № 2-00/1 по адресу ул. Покровская,46 до опоры № 2-00/8 по адресу Новосоколовогорский ж.р. ЖГ-12 уч.24 по ул. Хрустальная; от опоры № 2-01/1 по ул. Покровская,48 до опоры № 2-01/2 по адресу ул. Покровская,50; на опоре № 3-01/1 по адресу Новосоколовогорский ж.р. уч.34; от опоры №3-0/1 по адресу ул. Хрустальная,54 до опоры № 3-11/12 по адресу ул. Самойловская,20; на опоре№ 3-02/1 по адресу ул. Хрустальная,70; от опоры № 3-03/2 по адресу ул. Самойловская,25 до опоры № 3-03/22 по адресу с/з Комбайн уч.16; от опоры №3-04/1 по адресу Новосоколовогорский ж.р. уч.46 до опоры № 3-04/15 по адресу ул. Гуселковая,6. - монтаж ввода изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм2 к жилому дому ориентировочной длиной 20 метров Приборы учета устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ должны быть: - типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети; - типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети. Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». |
| Сроки выполнения работ | С «____»______________2020 года по «____»_______________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - перечень по установке приборов учета на ВЛИ -0,4кВ ТП - 657 |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6. Наличие производственно-технической базы. |
| Нормативные требования к проведению работ и приобретаемому оборудованию | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»; - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - ПУЭ; - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности приобретаемое оборудование (далее – приборы учета) должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». А также соответствовать требованиям: - ГОСТ 31818.11-2012 – (IEC 62052-11:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1035-ст); - ГОСТ 31819.21-2012 – (IEC 62053-21:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1037-ст); - ГОСТ 31819.22-2012 – (IEC 62053-22:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1038-ст); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1039-ст). В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приборы учета должны иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений. |
| Требования к приобретаемым материалам и оборудованию подлежащему установлению | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Приобретаемые приборы учета должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не использованными повторно, не восстановленными. Маркировка и упаковка приборов учета должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки прибора учета должна быть не раньше предыдущего квартала с даты установки счетчика. На устанавливаемые приборы учета должны иметься документы, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также Свидетельства (Сертификаты) об утверждении типа средств измерений. Требования к приборам учета: Прибор учета типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети подключается к однофазной двухпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (60) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 1 фазная 2-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее;; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; Обязательно. Особенности конструкции; Наличие силового реле. Прибор учета типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока, предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (100) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 3 фазная 4-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее;; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; обязательно. Вышеназванные приборы учета будут использованы для расширения АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» при расчете с потребителями ЗАО «СПГЭС». Указание товарных знаков приборов, устанавливаемых на опорах воздушных линий связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». Требования к материалам: Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Линейная арматура для проводов марки СИП-4 до 1кВ: -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. - ответвительный зажим для подключения абонентов однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2) и трехфазного ввода сечение ответвления 4х(16-25мм2) с прокалыванием изоляции. Максимальная нагрузка I составляет 250 А. -скрепа соединительная: максимальная нагрузка в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-733 от опоры №2-02/1 по адресу Б. Динамовский пр.25 от опоры № 2-00/22 по адресу Б. Динамовский пр.45А; от опоры № 4-00/2 по адресу 2-й Свирский пр. 25 до опоры № 4-00/14 по адресу 2-й Свирский пр.49; от опоры № 1-00/2 по адресу 2-й Динамовский пр.29 до опоры № 1-00/13 по адресу 2-й Динамовский пр.47 |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка и приобретение материалов и оборудо вания. 2.Строительно-монтажные работы: - - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 733 от опоры №2-02/1 по адресу Б. Динамовский пр.25 от опоры № 2-00/22 по адресу Б. Динамовский пр.45А; от опоры № 4-00/2 по адресу 2-й Свирский пр. 25 до опоры № 4-00/14 по адресу 2-й Свирский пр.49; от опоры № 1-00/2 по адресу 2-й Динамовский пр.29 до опоры № 1-00/13 по адресу 2-й Динамовский пр.47. - - демонтаж существующего неизолированного провода (ввода к жилым домам); -монтаж вводов изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм2 к жилым домам ориентировочной длиной 60 метров; Приборы учета устанавливаемые на опоры ВЛ - 0,4кВ должны быть: - типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети; - типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети. Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». |
| Сроки выполнения работ | С «____»_____________2020 года по «____»______________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - перечень по установке приборов учета на ВЛИ -0,4кВ ТП - 733 |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6. Наличие производственно-технической базы. |
| Нормативные требования к проведению работ и приобретаемому оборудованию | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»; - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - ПУЭ; - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности приобретаемое оборудование (далее – приборы учета) должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». А также соответствовать требованиям: - ГОСТ 31818.11-2012 – (IEC 62052-11:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1035-ст); - ГОСТ 31819.21-2012 – (IEC 62053-21:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1037-ст); - ГОСТ 31819.22-2012 – (IEC 62053-22:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1038-ст); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1039-ст). В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приборы учета должны иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений. |
| Требования к приобретаемым материалам и оборудованию подлежащему установлению | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Приобретаемые приборы учета должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не использованными повторно, не восстановленными. Маркировка и упаковка приборов учета должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки прибора учета должна быть не раньше предыдущего квартала с даты установки счетчика. На устанавливаемые приборы учета должны иметься документы, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также Свидетельства (Сертификаты) об утверждении типа средств измерений. Требования к приборам учета: Прибор учета типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети подключается к однофазной двухпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (60) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 1 фазная 2-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее;; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; Обязательно. Особенности конструкции; Наличие силового реле. Прибор учета типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 для абонентов трехфазной сети подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока, предназначается для наружной установки: Характеристики прибора учета; Требования. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений; Обязательно. Рабочие напряжения; 230 В. Рабочие токи; 5 (100) А. Номинальная частота сети; 50 Гц +/- 7,5. Схемы включения; 3 фазная 4-х проводная. Индикация работоспособного состояния; обязательно. Количество тарифов, не менее; четырёх. Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи; - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,3 ВА - не более 3 Вт. Счётчик обеспечивает учёт:; - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;. Фиксация измерений по времени:. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее;; 36 месяца. - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее;; 128 суток. - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее;; 128 суток. Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих:; - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;. Приделы основной абсолютной погрешности хода часов; 0,5 с/сут. Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения; не менее 16 лет. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания; не менее 30 лет. Наличие двух тарифных расписаний; - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание). Ограничение потребления и мощности; - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи.. Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий:; - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания.. Наличие цифровых интерфейсов; RF433/1. Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее; 9 600 бит/с. Адреса счётчиков от 1 до 65534; обязательно. Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков; обязательно. Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале; от -40 до +70С.. Межповерочный интервал счетчиков должен составлять; не менее 16 лет. Гарантийный срок службы, не менее, лет; 5. Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять; не менее 160000 часов. Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3).; обязательно. Вышеназванные приборы учета будут использованы для расширения АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» при расчете с потребителями ЗАО «СПГЭС». Указание товарных знаков приборов, устанавливаемых на опорах воздушных линий связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». Требования к материалам: Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Линейная арматура для проводов марки СИП-4 до 1кВ: -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. - ответвительный зажим для подключения абонентов однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2) и трехфазного ввода сечение ответвления 4х(16-25мм2) с прокалыванием изоляции. Максимальная нагрузка I составляет 250 А. -скрепа соединительная: максимальная нагрузка в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

Перечень по установке приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ ТП - 513

| Опора ВЛ-0.4 кВ № | Лицевой счёт № | Адрес абонента | Фазность | Кол-во существ. вводов | Кол-во требуемых вводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01/3 | 04170700 | им Маркина Н.Г.ул. д 42 | 1 | 1 |  |
|  | 04170710 | им Маркина Н.Г.ул. д 44 | 1 | 1 |  |
| 1-01/2 | 04170730 | им Маркина Н.Г.ул. д 46 | 1 | 1 |  |
| 1-01/1 | 04171230 | им Маркина Н.Г.ул. д 48- 2 | 1 | 1 |  |
|  | 04171370 | им Маркина Н.Г.ул. д 48 | 1 | 1 |  |
| 1-00/5 | 04171270 | им Маркина Н.Г.ул. д 50А | 1 | 1 |  |
| 1-00/6 | 04170780 | им Маркина Н.Г.ул. д 50 | 1 | 1 |  |
| 1-00/7 | 04170800 | им Маркина Н.Г.ул. д 52 | 1 | 1 |  |
| 1-00/8 | 04171210 | им Маркина Н.Г.ул. д 52А | 1 | 1 |  |
| 1-00/9 | 04171390 | им Маркина Н.Г.ул. д 54А | 1 | 1 |  |
| 1-00/10 | 04170830 | им Маркина Н.Г.ул. д 54 | 1 | 1 |  |
|  | 04170840 | им Маркина Н.Г.ул. д 56 | 1 | 1 |  |
|  | 04170850 | им Маркина Н.Г.ул. д 58 | 1 | 1 |  |
| 1-00/11 | 04171300 | им Маркина Н.Г.ул. д 60 | 1 | 1 |  |
| 1-00/14 | 04171240 | им Маркина Н.Г.ул. д 66А | 1 | 1 |  |
|  | 04171250 | им Маркина Н.Г.ул. д 68 | 1 | 1 |  |
|  | 04171380 | им Маркина Н.Г.ул. д 68 | 1 | 1 |  |
|  | 04171390 | им Маркина Н.Г.ул. д 68 | 1 |  | 1 |
| 1-00/15 | 04171350 | им Маркина Н.Г.ул. д 70 | 1 | 1 |  |
| 1-00/16 | 04171290 | им Маркина Н.Г.ул. д 74 | 1 | 1 |  |
| 1-00/17 | 04171260 | им Маркина Н.Г.ул. д 76 | 1 | 1 |  |
| 1-00/18 | Дог23190тв | им Маркина Н.Г.ул. д 76А | 1 | 1 |  |
|  | 04171320 | им Маркина Н.Г.ул. д 78А | 3 | 1 |  |
| 1-00/19 | Дог 20206 | им Маркина Н.Г.ул. д 64А | 3 | 1 |  |
| 1-02/2 | 04171530 | им Маркина Н.Г.ул. д68Б | 3 | 1 |  |
| 1-02/3 | 04171310 | им Маркина Н.Г.ул. д 77А | 3 | 1 |  |
| 1-03/1 | 04171360 | им Маркина Н.Г.ул. д 68А | 3 | 1 |  |
| 1-03/2 | 04171340 | 3 Тепличный пр-д 65/1 | 3 | 1 |  |
| 1-02/6 | 04171380 | им Маркина Н.Г.участок № 79 | 1 | 1 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

Перечень по установке приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ ТП - 1067

|  | Опора | Лицевой счёт № | Адрес |  | Фазность | Кол-во существ. вводов | Кол-во требуемых вводов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-01/08 | 6531150 | 2й Надежденский пр 43 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530070 | 2й Надежденский пр 45 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530080 | 2й Надежденский пр 45 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 2-01/07 | 6530060 | 2й Надежденский пр 47 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530050 | 2й Надежденский пр 49 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-01/06 | 6530040 | 2й Надежденский пр 51 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-01/05 | 6530020 | 2й Надежденский пр 55 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530010 | 2й Надежденский пр 55А |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-00/07 | 6530100 | 1й Сиреневый пр 44 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-00/06 | 6530110 | 1й Сиреневый пр 46 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-00/05 | 6530120 | 1й Сиреневый пр 48 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-00/4 | 6530130 | 1й Сиреневый пр 50 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530140 | 1й Сиреневый пр 52 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-00/03 | 6530150 | 1й Сиреневый пр 54 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2-00/02 | 6530160 | 1й Сиреневый пр 58 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530720 | 1й Сиреневый пр 58 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 2-00/1 | 6530170 | 1й Сиреневый пр 60 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530930 | 1й Сиреневый пр 60 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1-02/09 | 6530320 | Сиреневая 35 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-08/01 | 6530310 | Сиреневая 72 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-08/02 | 6530300 | Сиреневая 74 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530290 | Сиреневая 76 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/07 | 6530330 | Сиреневая 39 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530340 | Сиреневая 41 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/06 | 6530350 | Сиреневая 43 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-08/03 | 6530280 | Сиреневая 78 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530270 | Сиреневая 80 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530260 | Сиреневая 82 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6531050 | Сиреневая 82 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1-02/04 | 6530360 | Сиреневая 49 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/01 | 6530240 | Сиреневая 51 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/03 | 6530230 | Сиреневая 53 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530220 | Сиреневая 55 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/04 | 6530210 | Сиреневая 57 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/05 | 6531000 | Сиреневая 59 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530900 | Сиреневая 61 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-01/02 | 6530880 | Сиреневая 84 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-02/02 | 6530200 | Сиреневая 86 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-08/04 | 6530190 | Сиреневая 88 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530180 | Сиреневая 90 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1/03/09 | 6530550 | 2й Сиреневый пр 38 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/10 | 6530510 | 2й Сиреневый пр 42 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/08 | 6530530 | 2й Сиреневый пр 46 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530540 | 2й Сиреневый пр 15 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/05 | 6530700 | 2й Сиреневый пр 21 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530490 | 2й Сиреневый пр 21 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 6530500 | 2й Сиреневый пр 48 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6531220 | 2й Сиреневый пр 48 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1-03/06 | 6530470 | 2й Сиреневый пр 50 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530480 | 2й Сиреневый пр 50 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1-03/04 | 6530460 | 2й Сиреневый пр 52 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/07 | 6530520 | 2й Сиреневый пр 17 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530740 | 2й Сиреневый пр 19 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/02 | 6530750 | 2й Сиреневый пр 25 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/03 | 6530450 | 2й Сиреневый пр 27 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530420 | 2й Сиреневый пр 29 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530400 | 2й Сиреневый пр 31 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530440 | 2й Сиреневый пр 54 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530430 | 2й Сиреневый пр 56 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/04 | 6531040 | 2й Сиреневый пр 33 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530410 | 2й Сиреневый пр 58 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530390 | 2й Сиреневый пр 60 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-03/05 | 6530380 | 2й Сиреневый пр 35 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-06/06 | 6530560 | 3й Сиреневый пр 4 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-06/03 | 6530570 | 3й Сиреневый пр 9 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530710 | 3й Сиреневый пр 9 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1-06/02 | 6530580 | 3й Сиреневый пр 11 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-06/01 | 6530780 | 3й Сиреневый пр 14 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530590 | 3й Сиреневый пр 13 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-05/01 | 6530760 | 3й Сиреневый пр 16 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530850 | 3й Сиреневый пр 15 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-05/02 | 6530830 | 3й Сиреневый пр 17 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530600 | 3й Сиреневый пр 19 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-05/03 | 6530610 | 3й Сиреневый пр 23 кв 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530690 | 3й Сиреневый пр 23 кв 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 1-07-01 | 6531070 | 4й Сиреневый пр 12 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-01/10 | 6531230 | 4й Сиреневый пр 9 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-04/01 | 6530680 | 4й Сиреневый пр 14 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530680 | 4й Сиреневый пр 16 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-04/03 | 6530660 | 4й Сиреневый пр 18 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-04/05 | 6530650 | 4й Сиреневый пр 22 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1-04/06 | 6530640 | 4й Сиреневый пр 24 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 6530630 | 4й Сиреневый пр 26 |  | 1 | 1 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

Перечень по установке приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ ТП – 657

| Опора ВЛ-0.4 кВ № | Лицевой счёт № | Адрес абонента | Фазность | Кол-во существ. вводов | Кол-во требуемых вводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-00/1 |  |  |  |  |  |
| 1-00/2 |  |  |  |  |  |
| 1-00/3 |  |  |  |  |  |
| 1-00/3а |  |  |  |  |  |
| 1-00/3б | л/с 03693040 | Волжский р-н ЖГ-9 уч. 3а | 3 | 1 | 1 |
| 1-00/4 |  |  |  |  |  |
| 1-00/5 |  |  |  |  |  |
| 1-00/6 |  |  |  |  |  |
| 1-00/7 |  |  |  |  |  |
| 1-00/8 | дог 23188-т | Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.4 | 3 | 1 | 1 |
| 1-00/9 |  |  |  |  |  |
| 1-00/10 | л/с 03690870 | Покровская, 33 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692090 | Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.1 | 3 | 1 | 1 |
| 1-00/11 |  |  |  |  |  |
| 1-00/12 |  |  |  |  |  |
| 1-00/13 |  |  |  |  |  |
| 1-00/14 |  |  |  |  |  |
| 1-00/15 |  |  |  |  |  |
| 1-00/16 |  |  |  |  |  |
| 1-00/17 |  |  |  |  |  |
| 1-00/18 |  |  |  |  |  |
| 1-00/19 |  |  |  |  |  |
| 1-00/20 |  |  |  |  |  |
| 1-00/21 |  |  |  |  |  |
| 1-00/22 |  |  |  |  |  |
| 1-00/23 |  |  |  |  |  |
| 1-00/24 | л/с 03690880 | Уютная, 16 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 0361090 | Новосоколовогор. ж/р уч.7 | 3 | 1 | 1 |
| 1-00/25 | л/с 03691140 | Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.23 | 1 | 1 | 1 |
| 1-00/26 |  | уч.30 | 3 | 1 | 1 |
| 1-00/27 | 22450-т | Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.24 | 3 |  |  |
| 1-00/28 | л/с 3691980 | ул. Уютная уч.32 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03691500 | Уютная, 26 (Новосоколовогорский пос. уч. 33) | 3 | 1 | 1 |
| 1-00/29 | л/с 03691560 | Новосоколовогор. ж/р , б/н | 3 | 1 | 1 |
| 1-02/1 |  |  |  |  |  |
| 1-02/2 |  | Воскресенская, 19 | 3 | 1 | 1 |
| 1-02/3 | л/с 03693320 | Воскресенская, 19 | 3 | 1 | 1 |
| 1-02/4 | л/с 03692010 | Покровская, 59 (Новосоколовог. жрайон, б/н ) | 3 | 1 | 1 |
| 1-02/5 | л/с 03694110 | Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.7 | 3 | 1 | 1 |
| 1-15/1 |  |  |  |  |  |
| 1-15/2 | л/с 03693190 | Воскресенская,67 | 3 | 1 | 1 |
| 1-15/3 |  |  |  |  |  |
| 1-15/4 |  |  |  |  |  |
| 1-15/5 | л/с 03692800 | Воскресенская, 7 (Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.11) | 3 | 1 | 1 |
| 1-15/6 | л/с 03692670 | Новосоколовогор. ж/р ЖГ-9 уч.12 | 3 | 1 | 1 |
| 1-17/1 |  |  |  |  |  |
| 1-17/2 | л/с 03692760 | Покровская, 36 | 3 | 1 | 1 |
| 1-17/3 | л/с 03692700 | Покровская, 34 | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/1 | л/с 03693900 | Покровская, 46 | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/2 | дог 23219- тв | Новосоколовогорский жр ЖГ-12, б/н | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/3 |  |  |  |  |  |
| 2-00/4 |  |  |  |  |  |
| 2-00/5 | л/с 03692290 | Новосоколовогорский жр ЖГ-12, уч.22 | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/6 |  | Новосоколовогорский жр ЖГ-12, уч.31 | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/7 | л/с 03694050 | Новосоколовогорский жр ЖГ-12, уч.32 | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/8 | л/с 03692660 | Новосоколовогорский жр ЖГ-12, уч.33 | 3 | 1 | 1 |
|  | дог 66900184 | Новосоколовогорский жр ЖГ-12, уч.24 | 3 | 1 | 1 |
| 2-00/9 |  |  |  |  |  |
| 2-00/10 |  |  |  |  |  |
| 2-00/11 |  |  |  |  |  |
| 2-01/1 | л/с 03692990 | Покровская, 48 | 3 | 1 | 1 |
| 2-01/2 | л/с 03692590 | Покровская, 50 | 3 | 1 | 1 |
| 1-16/1 |  |  |  |  |  |
| 1-16/2 | л/с 03692830 | Покровская, 28 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693350 | Покровская, 33 | 3 | 1 | 1 |
| 1-16/3 |  |  |  |  |  |
| 3-01/1 | л/с 03692880 | Новосоколовогор жрайон , уч.34 | 3 | 1 | 1 |
| 3-01/2 |  |  |  |  |  |
| 3-00/1 | л/с 03692710 | Хрустальная, 54 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692720 | Хрустальная, 52 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692750 | Хрустальная, 17 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/2 |  |  |  |  |  |
| 3-00/3 | л/с 03692860 | Хрустальная, 36 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/4 | л/с 03692680 | Хрустальная, 15 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/5 | л/с 03692540 | Хрустальная, 31 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/6 | л/с 03692770 | Хрустальная, 29 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692840 | Хрустальная, 74 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/7 | л/с 03693120 | Хрустальная, 44 | 1 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692980 | Хрустальная, 27 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/8 | л/с 03693410 | Хрустальная, 25 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/9 |  |  |  |  |  |
| 3-00/10 | л/с 03693390. | Новосоколовогорский жрайон, уч 61 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692740 | Покровская, 30 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693180 | Новосоколовогорский жрайон, уч 41 | 3 | 1 | 1 |
|  | дог 22614-тв | Новосоколовогорский жрайон, уч 61 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/11 | л/с 03693530 | Новосоколовогорский жрайон, уч 20 | 3 | 1 | 1 |
| 3-00/12 | л/с 03693460 | Самойловская, 20 | 3 | 1 | 1 |
| 3-02/1 | л/с 03692570 | Хрустальная, 70 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/1 |  |  |  |  |  |
| 3-03/2 | л/с 03693010 | Самойловская, 38 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/3 |  |  |  |  |  |
| 3-03/4 |  |  |  |  |  |
| 3-03/5 | л/с 03692520 | Новосоколовогорский жрайон, уч 53 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/6 | л/с 03692510 | Новосоколовогорский жрайон, уч 60 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/7 |  |  |  |  |  |
| 3-03/8 | л/с 03693260 | Самойловская, 25 | 3 | 1 | 1 |
|  | дог 22739-тв | Новосоколовогорский жрайон, уч 51 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/9 | л/с 03692530 | Самойловская, 23 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с03692620 | Новосоколовогорский жрайон, уч 57 | 1 | 1 | 1 |
| 3-03/10 |  |  |  |  |  |
| 3-03/11 | л/с 03692970 | Самойловская, 26 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692610 | Самойловская, 19 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/12 | дог 22413-т | Новосоколовогорский жрайон, уч 54 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692640 | Хрустальная, 40 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/13 |  |  |  |  |  |
| 3-03/14 | л/с 03693480 | Самойловская, 18 | 3 | 1 | 1 |
|  | дог 22876-т | Новосоколовогорский жрайон, уч 114 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/15 |  |  |  |  |  |
| 3-03/16 | л/с 03693050 | Самойловская, 16 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692550 | Новосоколовогорский жрайон, уч 114 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/17 | л/с 03693440 | Самойловская, 11 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693060 | Самойловская, 11 | 3 |  | 1 |
|  | л/с 03693100 | Новосоколовогорский жрайон, уч 60 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/18 | л/с 03693110 | Самойловская, 10 | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/19 | л/с 03693570 | Самойловская, 7в | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693090 | Самойловская, 7б | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/20 | л/с 03693660 | Самойловская, 6 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693590 | Самойловская, 7а | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/21 | л/с 03692940 | Самойловская, 4б | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692560 | Самойловская, 7 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03692920 | с/з Комбайн , уч.40 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693130 | Самойловская, 4а | 3 | 1 | 1 |
| 3-03/22 | л/с 03692430 | Самойловская, 4в | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693770 | с/з Комбайнуч.1б | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/1 | дог 22589-тв | Новосоколовогорский жрайон, уч 46 | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/2 |  |  |  |  |  |
| 3-04/3 |  |  |  |  |  |
| 3-04/4 |  |  |  |  |  |
| 3-04/5 | л/с 0369404 | Новосоколовогорский жрайон, уч 41 | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/6 | л/с 03693720 | Голубиная, 16 | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/7 |  |  |  |  |  |
| 3-04/8 |  |  |  |  |  |
| 3-04/9 |  |  |  |  |  |
| 3-04/10 | л/с 03694170 | Голубиная, 14 | 3 | 1 | 1 |
|  | л/с 03693680 | Голубиная, 6а | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/11 | дог 22814-т | сх Комбайн, 2е отделение, уч 8а | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/12 | 3693470 | с/з Комбайнуч.39 | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/13 |  |  |  |  |  |
| 3-04/14 | дог 22631-Т | сх Комбайн, 2е отделение, уч 4а | 3 | 1 | 1 |
| 3-04/15 | л/с 03692950 | Гуселковая, 6 | 3 | 1 | 1 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.

Перечень по установке приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ ТП - 733

| Опора ВЛ-0.4 кВ № | Лицевой счёт № | Адрес абонента | Фазность | Кол-во существ. вводов | Кол-во требуемых вводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-02/1 | 29020280 | Б. Динамовский пр 25 | 1 | 1 |  |
| 2-02/2 | 29020290 | Б. Динамовский пр 27 | 1 | 1 |  |
| 2-00/14 | 29021190 | Б.Динамовский пр 35 | 1 | 1 |  |
|  | 6281690 | Б.Динамовский пр 37 | 3 | 1 |  |
|  | 6280140 | Б.Динамовский пр 50 | 1 | 1 |  |
| 2-00/17 | 6281800 | Б.Динамовский пр 39 | 3 | 1 |  |
| 2-00/19 | 6281910 | Б.Динамовский пр 41 | 3 | 1 |  |
| 2-00/22 | 6281980 | Б.Динамовский пр 45А | 3 | 1 |  |
|  | 6281950 | Б. Динамовский пр 62 | 3 | 1 |  |
| 2-00/21 | 6281660 | Б.Динамовский пр 60 | 1 | 1 |  |
| 2-00/18 | 6281650 | Б.Динамовский пр 56 | 1 | 1 |  |
| 2-00/17 | 6281860 | Б. Динамовский пр 54А | 1 | 1 |  |
| 2-00/16 | 6280150 | Б.Динамовский пр 52 | 1 | 1 |  |
| 2-00/15 | 6281580 | Б.Динамовский пр 50А | 1 | 1 |  |
| 2-00/11 | 6280110 | Б.Динамовский пр 48 кв 1 | 1 | 1 |  |
|  | 6280120 | Б. Динамовский пр 48 кв 2 | 1 |  | 1 |
|  | 6281720 | Б.Динамовский пр 48А | 3 | 1 |  |
| 2-00/9 | 6281780 | Б.Динамовский пр 46А | 1 | 1 |  |
|  | 6280090 | Б.Динамовский пр 46 | 1 | 1 |  |
| 2-00/10 | 6280080 | Б. Динамовский пр 44 | 1 | 1 |  |
| 2-00/7 | 6280070 | Б.Динамовский пр 40 | 1 | 1 |  |
|  | 6281770 | Б.Динамовский пр 42А | 3 | 1 |  |
| 2-02/1 | 6280060 | Б. Динамовский пр 38 | 1 | 1 |  |
| 2-02/2 | 29020270 | Б.Динамовский пр 36 кв 1 | 1 | 1 |  |
|  | 29021360 | Б. Динамовский пр 36 кв 2 | 1 |  | 1 |
| 2-02/3 | 29021160 | Б. Динамовский пр 34 | 1 | 1 |  |
| 4-00/2 | 6281880 | 2й Свирский пр 25 | 1 | 1 |  |
| 4-00/3 | 6281930 | 2й Свирский пр 27 | 3 | 1 |  |
| 4-00/6 | 6281620 | 2й свирский пр 33 | 1 | 1 |  |
| 4-00/7 | 6281680 | 2й Свирский пр 35 | 3 | 1 |  |
| 4-00/8 | 6281730 | 2й Свирский пр 37 | 3 | 1 |  |
| 4-00/9 | 6281790 | 2йСвирский пр 39 | 3 | 1 |  |
|  | 6281570 | 2й свирский пр 48 | 3 | 1 |  |
| 4-00/10 | 6281700 | 2й Свирский пр 41 | 3 | 1 |  |
| 4-00/11 | 6281940 | 2й Свирский пр 43 | 3 | 1 |  |
|  | 6281600 | 2й Свирский пр 52 | 1 | 1 |  |
| 4-00/12 | 6281740 | 2й свирский пр 45 | 1 | 1 |  |
|  | 6281630 | 2й свирский пр 54 | 3 | 1 |  |
| 4-00/13 | 6281870 | 2й Свирский пр 47 | 3 | 1 |  |
|  | 6282060 | 2й свирский пр 56 | 3 | 1 |  |
| 4-00/14 | 6282090 | 2й Свирский пр 49 | 3 | 1 |  |
|  | 6281610 | 2й Свирский пр 58 | 1 | 1 |  |
| 4-00/3 | 6280430 | 2й Свирский пр 32А | 1 | 1 |  |
|  | 6280440 | 2й Свирский пр 34 | 1 | 1 |  |
|  | 6282150 | 2й Свирский пр 34А | 1 | 1 |  |
| 4-00/4 | 6282000 | 2й свирский пр 40 | 3 | 1 |  |
| 4-00/6 | 6281590 | 2й Свирский пр 42 | 1 | 1 |  |
|  | 6281900 | 2й Свирский пр 46 | 1 | 1 |  |
| 1-00/2 | 6281810 | 2й Динамовский пр 29 | 3 | 1 |  |
| 1-00/3 | 29021230 | 2й Динамовский пр 31 | 3 | 1 |  |
| 1-00/4 | дог 21079 | 2й Динамовский пр 33 | 3 | 1 |  |
|  | 6281840 | 2й Динамовский пр 32 | 3 | 1 |  |
| 1-00/5 | 29021250 | 2й Динамовский пр 35 | 3 | 1 |  |
|  | 6281960 | 2й динамовский пр 34 | 3 | 1 |  |
| 1-00/6 | 6281970 | 2й Динамовский пр 37 | 3 | 1 |  |
|  | 69281920 | 2й Динамовский пр 36 | 3 | 1 |  |
| 1-00/11 | 6281990 | 2й Динамовский пр 41 | 3 | 1 |  |
|  | 6281760 | 2й Динамовский пр 48 | 3 | 1 |  |
| 1-00/12 | 6282080 | 2й Динамовский пр 43 | 3 | 1 |  |
| 1-00/13 | 6281830 | 2й Динамовский пр 47 | 3 | 1 |  |
|  | 6282130 | 2й Динамовский пр 50 | 3 | 1 |  |
| 1-00/9 | 6282070 | 2й Динамовский пр 42 | 3 | 1 |  |
| 1-00/8 | 6281890 | 2й Динамовский пр 40 | 3 | 1 |  |
| 1-00/10 | 6281750 | 2й Динамовский пр 46 | 3 | 1 |  |
| 1-00/1 | 29021220 | 2й Динамовский пр 26 | 1 | 1 |  |
|  | 29021280 | 2й Динамосвский пр 28 | 3 | 1 |  |
| 1-00/2 | 29021170 | 2й Динамосвский пр 30 | 1 | 1 |  |
| 1-00/7 | 29021260 | 2й Динамовский пр 38 | 3 | 1 |  |
| 2-00/1 | 29021210 | 2й Динамовский пр 22Акв 1 | 1 | 1 |  |
|  | 29021120 | 2й Динамовский пр 22Акв2 | 1 |  | 1 |
|  | 29021080 | 2й Динамовский пр 22 | 1 | 1 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |