УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«10» июня 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 186-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009228956 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1.Проектирование замены оборудования в РП – Кожзавод 1.1.РУ-6кВ: -I с.ш. - вводная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., секционная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., ячейка с трансформатором напряжения 3×ЗНОЛ-1шт., ячейка на силовые трансформаторы с вакуумным выключателем BB/TEL - 1шт., линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-7шт. -II с.ш. - вводная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-1шт., секционная ячейка с разъединителем РВФз-1шт, ячейка с трансформатором напряжения 3×ЗНОЛ-1шт., ячейка на силовые трансформаторы с вакуумным выключателем BB/TEL -1шт., линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-7шт. Секционирование между I и II с.ш. выполнить с помощью кабельной перемычки. 1.2. Для питания цепей автоматики и телемеханики предусмотреть проектирование АВР - 0.4 кВ в РУ- 6кВ РП-Кожзавод. Монтаж АСКУЭ в РУ - 6кВ РП – Кожзавод. Предусмотреть монтаж телемеханики Омь 2000. 1.3.Проектирование оснащения ячеек с вакуумными выключателями с применением модуля управления СМ – 16 и терминалом релейной защиты и автоматики БЗП – 01, на лицевой панели ячеек вводных фидеров установку многофункциональных измерительных приборов «ИРИС» (2шт.). Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. 1.4. Проектирование оснащения ячеек ТН с 3×ЗНОЛ с применением терминала релейной защиты и автоматики БЗП – 01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить на двери отсека трансформатора напряжения. 1.5. Предусмотреть освещение 36 В в ячейках. 2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых в системе АСКУЭ классом точности не ниже 1. 3. При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции РП: помещение РУ-6кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) закладка дополнительных труб для перезаводки кабельных линий в новые ячейки. 4. Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Распределительный пункт (РП - Кожзавод) по адресу: г. Саратов, ул. 1-й Гвоздильный проезд. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 440 317 (четыреста сорок тысяч триста семнадцать) рублей 64 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 71.12.13.000 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 71.12 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.