Приложение № 1

к договору № 1759М от 29 июня 2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7724-19-ип от 29.04.2019 года. ТУ №7724 от 29.04.2019 года ЗАО «СПГЭС». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КТП новая по адресу: г. Саратов, Буровая, 1. Реконструкция РУ-10 кВ РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж камер КСО в РУ-10 кВ РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской. 2.2 Монтаж на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-Поливановский двух линейных камер КСО-298 с вакуумным выключателями BB/TEL-10. 2.3 В устанавливаемых линейных камерах установить трансформаторы нулевой последовательности типа ТЗРЛ-100. 2.4 Оснащение ячеек с вакуумными выключателями выполнить комплектами релейной защиты и автоматики с применением модуля управления СМ-16 и терминалом релейной защиты и автоматики БЗП-01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. 2.5 Монтаж шкафа питания собственных нужд ШПСН в РУ-0,4 кВ РП-Поливановский. Новое строительство. 2.6 Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с трансформатором ТМГ-11-250-10; оборудование РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03 – 2 шт., КСО-394-04 – 1 шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-03 – 2 шт., ЩО-70-33 – 1 шт.), сборных шин 3хАД 31 60х6 мм. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП шкафа счетчиков электроэнергии ШУ-1Т-21УХЛЗ (счетчик типа «Меркурий 236 ART-03PQRS»). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ. | С 29.06.2020 года по 31.07.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1» шифр 471-08-19-КЖ (альбом 1), 471-08-19-ЭМ (альбом 2). Проект «Электроснабжение автомобильной мойки на земельном участке с кадастровым номером №64:48:040225:135 по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1». Шифр 471-08-19 том 1. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |