Приложение № 1

к договору № 1861М от 13.07.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7894-19-ип от 24.10.2019 года. ТУ №7894 от 24.10.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-1 б/с «А» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-2 б/с «А» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-3 б/с «В» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-4 б/с «В» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж 4КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-1 б/с «А» школы, протяженностью 4х210 метров. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №2 I с.ш. и панель №7 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-400А с уставкой 355А. 2.3 Монтаж 2КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х185 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-2 б/с «А» школы, протяженностью 2х210 метров. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №2 I с.ш. и панель №7 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-250А с уставкой 250А. 2.5 Монтаж 4КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-3 б/с «В» школы, протяженностью 4х145 метров. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №1 I с.ш. и панель №8 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-400А с уставкой 355А. 2.7 Монтаж 2КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-4 б/с «В» школы, протяженностью 2х145 метров. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №1 I с.ш. и панель №8 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-250А с уставкой 250А. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 13.07.2020 года по 14.08.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП-952 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4 школы на 1100 мест, расположенной в Заводском районе г. Саратова, на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор»». Шифр 04-20-45-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |