Приложение № 1

к договору № 1836 М от 14.07.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8385-19-ип от 09.10.2019 года. ТУ №8385 от 09.10.2019 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта |  | ВЛИ-0,4кВ ТП-110 от опоры №1-09/1 до опоры №1-06/6. |  |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства |  | Реконструкция. |  |  |  |  |
|  | Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж неизолированного провода. 2.2 Демонтаж опор. 2.3 Монтаж ж/б опор – 6 шт. 2.4 Монтаж провода СИП 2 3х50 мм2+1х54,6 мм2, протяженностью 113 метров. 2.5 Монтаж провода СИП 4 2х16 мм2, протяженностью 25 метров. 2.6 Монтаж провода СИП 4 4х16 мм2, протяженностью 25 метров. 2.7 Переподключение существующего ответвления ВЛИ-0,4 кВ ТП-110 к «М. Поливановка». 2.8 Переподключение существующих абонентов на новую ВЛИ-0,4 кВ. 2.9 Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ |  | С 14.07.2020 года по 31.07.2020 года. |  |  |  |  |
|  | Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от ТП-110 ЗАО «СПГЭС», в Ленинском районе г. Саратова, пос. Малая Поливановка, 3-й Заповедный проезд (шифр 01-20-15-ЭС). |  |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации |  | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 6.Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ |  | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам |  | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ |  | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |  |