Приложение № 1

к договору № 1774 М от 17.07.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6899-18-ип от 30.07.2018 года. ТУ №6899-2 от 16.07.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ТП-3 по адресу: г. Саратов, ул. ул. Бахметьевская 26/28 / ул. Вольская. Перезаводка КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-3 в ШРС-1 ТП-3. 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-3 - РП-Белоглинский. 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-1714 - ТП-861. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Демонтаж существующего оборудования в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ. 2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/6 – 2 шт. 2.4 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-630-6/0,4кВ. 2.5 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста алюминиевыми шинами АД31Т 80х8, взамен шин АТ 60х5. 2.6 Замена в РУ-0,4 кВ ТП-3 сборных шин прямоугольного сечения АТ 60х5 на АД31Т 80х8. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-3 в панели №4 и в панели №7 вводных разъединителей РЕ-19-41, предохранителей ППН-41-1000 и трансформаторов тока Т-0,66 1000/5, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8 Монтаж в РУ-6 кВ (яч.1 и яч.7) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5УЗ с ПК держателями. 2.9 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-3 на II с.ш. камеры КСО-394-03-1шт. 2.10 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-3 панели ЩО-70-1-03-1шт. (выполнить демонтаж существующей торцевой панели и ее монтаж после установки линейной панели). 2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-3 (яч.№10 руб.№1 II с.ш.) рубильника РПС-4 -1шт. 2.12 Монтаж в панели ЩО-70 РУ-0,4кВ комплекта предохранителей ПН-2, удовлетворяющим условиям защиты линии. 2.13 Присоединить вновь монтируемое оборудование к существующему заземляющему устройству ТП-3. 2.14 Перезаводка существующих кабелей из РУ-0,4 кВ ТП-3 в ШРС-1, расположенного у здания ТП-3: - ВВГ-1-5х6мм2, направления к магазину по ул. Бахметьевская, 20/24, длиной 10 метров; - АВВГ-1-4х10мм2, направления к жилому дому по ул. Рабочая, 45, длиной 22 метров (из них 21 метр нарастить); - АВВГ-1-3х10мм2, направления к туристическому агентству по ул. Вольская, 39, длиной 10 метров. 2.15 Монтаж в ШРС-1 ТП-3 комплекта предохранителей ПН-2 под перезаводимые кабели. 2.16 Монтаж в РУ-6 кВ щита ЩМП (ЯОУ-8501У3-1 шт., переключатель кулачковый ПКП 25-44-27-У2). 2.17 Устанавливаемый переключатель кулачковый соединить с РУ-0,4 кВ (яч.№4 и яч.№7) кабелем ВВГ-1-5х2,5. 2.18 Присоединить корпус щита ЩМП сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-3. 2.19 Монтаж 2КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от яч. №4 РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-3 - РП-Белоглинский, общей протяженностью 52 метра. 2.20 Монтаж 2КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от яч. №2 и яч. №3 РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-1714 - ТП-861, общей протяженностью 153 метра. Новое строительство: 2.21 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х240 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 148 метров. 2.22 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х240 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 147 метров. 2.23 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х70 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 146 метров. 2.24 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х150 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 220 метров. 2.25 Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении осуществляется по потолку в лотках. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 17.07.2020 года по 31.07.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция ТП-3. 4КЛ-6кВ ТП-3 до соединения с кабелями по ул. Бахметьевская. 8КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая» (шифр 10-19-124-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |